|  | УТВЕРЖДАЮ: ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД 2022 - 2040 ГГ.

Утверждаемая часть

РАЗРАБОТАНО:

Индивидуальный предприниматель

Кобелев Никита Константинович

_______________________________

2021 г.

Оглавление

Введение	6

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ	8

Сокращения	10

Характеристика Октябрьского городского округа Пермского края	11

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ  НА ПЕРИОД 2022 - 2040 ГГ.	12

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.	12

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий	16

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления	18

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.	19

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения	20

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.	22

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	22

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на одну тепловую сеть, на каждом этапе.	27

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений	33

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения	34

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	39

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	39

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.	42

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	47

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения городского поселения;	47

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского поселения	51

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ и (или) модернизации ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.	52

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.	52

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	52

5.3 Предложения по техническому перевооружению и(или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	52

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	55

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	55

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	55

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы.	55

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.	55

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.	57

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива;	57

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ и(или) модернизации ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.	58

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.	58

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.	58

6.3 Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	58

6.4 Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;	59

6.5. Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.	59

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	63

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.	65

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе;	65

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.	73

8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;	73

8.4 Преобладающий в городе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении;	74

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса.	75

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ и(или) модернизацию.	76

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию источников тепловой энергии.	76

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.	77

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	78

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе;	79

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям;	80

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.	80

РАЗДЕЛ 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).	81

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям);	81

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций);	82

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации;	83

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;	83

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения.	83

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.	83

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.	84

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ	85

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии;	85

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии;	85

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения;	85

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах тепло-снабжения;	85

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии;	86

13.6 Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения;	86

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.	86

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	87

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	92

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	96

# Введение

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основные принципы разработки схемы теплоснабжения:

а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

в) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности;

г) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

д) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

е) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

ж) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

При актуализации схемы теплоснабжения использовались исходные данные предоставленные администрацией муниципального образования и теплоснабжающими организациями, в том числе следующие документы и источники:

− Генеральный план муниципального образования;

− Материалы ранее утвержденной схемы теплоснабжения;

− Температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы источников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной тепловой нагрузке и т.п.;

− Показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающей организации (данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации» - http://ri.eias.ru);

− Статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении;

− Предложения теплоснабжающих организаций по внесению изменений в схему теплоснабжения;

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 07.12.2011 №417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

- Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений».

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

- СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 16 марта 2019 г. № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

- Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212)

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

# ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения:

Энергетический ресурс – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Техническое состояние – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией.

Испытания – экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами.

Зона действия системы теплоснабжения - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Реконструкция — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

Мощность источника тепловой энергии нетто - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Модернизация (техническое перевооружение) - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

Теплосетевые объекты - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

Элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (источник: Федеральный закон №190 «О теплоснабжении»).

Коэффициент использования теплоты топлива – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции).

Материальная характеристика тепловой сети - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.

Удельная материальная характеристика тепловой сети - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.

Расчетная тепловая нагрузка - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

Базовый период - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Базовый период актуализации - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Энергетические характеристики тепловых сетей - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя.

Топливный баланс - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.

Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности — равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определенный интервал времени.

# Сокращения

АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов.

АГБМК – автоматическая газовая блочно-модульная котельная.

БМК – блочно-модульная котельная.

ВПУ – водоподготовительные установки

ГО – городской округ.

ГВС – система горячего водоснабжения.

ГИС – геоинформационная система.

ЕТО – единая теплоснабжающая организация.

ИТП – индивидуальный тепловой пункт.

ИЖФ - индивидуальный жилой фонд.

КИП – контрольно-измерительные приборы.

КИТТ - коэффициент использования теплоты топлива

кг.у.т. - килограмм условного топлива.

МКД – многоквартирный жилой дом.

МО – муниципальное образование.

НДТ – наилучшие доступные технологии.

НТД – нормативно-техническая документация.

НС – насосная станция;

ОМ – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

ПВ – приточная вентиляция.

ПИР – проектно-изыскательские работы.

ПНР – пуско-наладочные работы.

ПНС – повышающая насосная станция.

ПК – поселковая котельная.

ПРК – программно – расчетный комплекс.

РТМ – располагаемая тепловая мощность.

РНИ – режимно-наладочные испытания.

РК – районная котельная.

РЧВ – резервуары чистой воды.

РЭТД – расчетный элемент территориального деления.

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы.

ТСО – теплоснабжающая организация.

ТС – тепловые сети.

ТК – тепловая камера.

т.у.т. – тонна условного топлива.

УРУТ - удельный расход условного топлива на 1ГКал выработанного тепла.

УТМ – установленная тепловая мощность.

УРЭ – удельный расход электроэнергии.

ХВС - система холодного водоснабжения.

ХВПО – химводоподготовка.

СЦТ – централизованная система теплоснабжения.

ЦТП – центральный тепловой пункт;

SCADA – система визуализации и оперативно-диспетчерского управления.

# Характеристика Октябрьского городского округа Пермского края

В соответствии с Законом Пермского края от 25 марта 2019 г. №372-ПК «Об образовании нового муниципального образования Октябрьский городской округ» Октябрьский муниципальный район и все входившие в его состав поселения (Октябрьское и Сарсинское городские поселения, Атнягузинское, Басинское, Биявашское, Богородское, Верх-Тюшевское, Енапаевское, Заводо-Тюшевское, Ишимовское, Петропавловское, Русско-Сарсинское, Щучье-Озерское сельские поселения) преобразованы в единое муниципальное образование – Октябрьский городской округ (далее Октябрьский ГО).

Октябрьский ГО расположен на юго-востоке Пермского края. Он граничит с Ординским муниципальным округом Пермского края и Суксунским городским округом Пермского края – на севере, с Уинским муниципальным округом Пермского края и Чернушинским городским округом Пермского края – на западе, с Красноуфимским районом Свердловской области – на востоке и с Аскинским районом Республики Башкортостан – на юге.

Современная планировочная ситуация Октябрьского ГО сформировалась на основе ряда факторов: географического положения, природных условий и ресурсов, хозяйственной деятельности, исторически сложившейся системы расселения. В состав округа входит 85 населенных пунктов: 2 рабочих посёлка, 7 посёлков, 16 сёл, 58 деревень, 2 хутора. Административный центр – рабочий поселок Октябрьский.

Климатическая характеристика

Территория Октябрьского ГО лежит в умеренно-континентальной области умеренного климатического пояса. Согласно  СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»  муниципальный округ относится к  климатическому району IВ.

Климат городского округа умеренно-континентальный с холодной продолжительной и снежной зимой, теплым и коротким летом, частыми весенними заморозками. Среднемесячная температура января -16.3°C, июля +16.5°C. Средняя годовая температура около +0.3°C. Годовое количество осадков 450 – 600 мм. Средняя продолжительность залегания снежного покрова 170 дней. Среднегодовая скорость ветра 3 – 6 м/с.

Таблица 1 - Средняя месячная температура воздуха по метеостанции рп. Октябрьский

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -16.3 | -14.5 | -8.9 | 1.1 | 9.5 | 14.8 | 16.5 | 13.8 | 7.9 | 0.9 | -7.6 | -13.6 |

Самым холодным месяцем в году является январь, самым тёплым – июль. Зимой морозы могут достигать до - 52°C, но возможны и значительные оттепели, иногда с переходом температуры через 0°C. В самые жаркие летние дни температура достигает +35 – 36°C, но летом не исключены и резкие похолодания.

Длительность периода с температурой выше +10°C составляет 120 дней, продолжительность вегетационного периода – 160 дней. Последние заморозки весной прекращаются в конце мая – начале июня. Первые осенние заморозки обычно наступают в третьей декаде августа – начале сентября. Продолжительность безморозного периода составляет 105 дней.

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ  НА ПЕРИОД 2022 - 2040 ГГ.

# РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

В настоящее время на территории округа действует 9 источников централизованного теплоснабжения, суммарной установленной мощностью 40,83 Гкал/час. Перечень источников централизованного теплоснабжения с указанием ресурсонабжающих организаций приведен в таблице ниже.

Таблица 2 – Перечень источников централизованного теплоснабжения

| №пп | Наименование источника | Ресурсоснабжающая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (рп. Октябрьский, ул. Рабочая, 9) | МУП «Забота» |
| 2 | Котельная №4 (рп. Октябрьский, ул. Северная) | МУП «Забота» |
| 3 | Котельная №5 (рп. Октябрьский, ул. Геологов, 10) | МУП «Забота» |
| 4 | Котельная №6 (рп. Октябрьский, ул. Чкалова, 6)* | МУП «Забота» |
| 5 | Котельная №9 (с. Снежное)* | МУП «Забота» |
| 6 | Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Советская) | ООО «Джи-пром инжиниринг» |
| 7 | Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Микрорайон) | ООО «Джи-пром инжиниринг» |
| 8 | Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Мира 17) | ООО «Джи-пром инжиниринг» |
| 9 | Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Мира) | ООО «Джи-пром инжиниринг» |

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные. Объекты производства и соцкультбыта, удаленные от котельных, снабжаются теплом от индивидуальных источников тепла.

На территории городского округа также действуют локальные (автономные) источники теплоснабжения, отапливающие административные здания и объекты бюджетной сферы, удаленные от источников централизованного теплоснабжения. В качестве топлива на автономных источниках  теплоснабжения используется природный газ, твердое топливо (дрова, уголь).

Обслуживание автономных котельных осуществляется ООО «Чернушинская тепловая компания», ООО «Настена», а также собственниками источников тепла.  Краткая характеристика локальных источников тепла приведена в таблице ниже.

Таблица 3 – Перечень локальных (автономных) источников тепла

| Наименование населенного пункта | Наименование или № котельной | Адрес | Принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная и т.п.) | Обслуживающая организация | Год постройки | Износ, % | Вид топлива | Установленная мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование | Вид право владения (аренда, концессия, оперативное управление, хоз.ведение и т.п.) |  |  |  |  |
| с.Богородск | Котельная Озерский ПНИ | с.Богородск, ул.Школьная 9 | частная собственность | ООО "Настена" | частная собственность | 2016 | 5 | Газ природный | 0,345 Гкал/ч |
| с.Богородск | Котельная Богородская СОШ | с.Богородск, ул.Школьная 14 | частная собственность | ООО "Настена" | частная собственность | 2016 | 5 | Газ природный | 0,345 Гкал/ч |
| с.Богородск | Котельная Богородский детский сад | с.Богородск, ул.Советская 55 | частная собственность | ООО "Настена" | частная собственность | 2016 | 5 | Газ природный | 0,345 Гкал/ч |
| с.Тюш | Котельная Тюшевской СОШ | с.Тюш, ул.Северная 14 | частная собственность | ООО "Настена" | частная собственность | 2019 | 5 | Газ природный | 0,560 Гкал/ч |
| с. Енапаево | Котельная Енапаевской школы | с. Енапаево,ул.Советская 91а | частная собственность | ООО " Чернушинская Тепловая Компания" | частная собственность | 2017 | 15 | Газ природный | 0,323 Гкал/ч |
| с.Редькино | Котельная Редькинской школы | с.Редькино, ул Жданова 13б | частная собственность | ООО " Чернушинская Тепловая Компания" | частная собственность | 2017 | 15 | Газ природный | 0,151 Гкал/ч |
| с. Бияваш | Котельная Биявашской школы и детского сада | с. Бияваш, ул.Школьная 2 | муниципальное имущество | ООО " Чернушинская Тепловая Компания" | аренда | 2018 | 40 | Дрова | 0,259 Гкал/ч |
| с.Мосино | Котельная Мосинской школы | с.Мосино, ул.Школьная 8 | муниципальное имущество | ООО " Чернушинская Тепловая Компания" | концессионное соглашение | 1985 | 50 | Дрова | 0,517 Гкал/ч |
| с.Ишимово | Котельная Ишимовской школы | с.Ишимово, ул.Школьная д.2 | муниципальное имущество | ООО " Чернушинская Тепловая Компания" | концессионное соглашение | 1983 | 50 | Дрова | 1,034 Гкал/ч |
| п.Зуевский | Котельная Зуевской школы | п.Зуевский, ул.Школьная 1а | муниципальное имущество | ООО " Чернушинская Тепловая Компания" | концессионное соглашение | 1986 | 50 | Дрова | 0,431 Гкал/ч |
| д. Атнягузи | Котельная Атнягузинской школы | д.Атнягузи,ул.Тукая 20 | муниципальное имущество | ООО " Чернушинская Тепловая Компания" | концессионное соглашение | 1985 | 50 | Дрова | 0,431 Гкал/ч |
| д.Уразметьево | Котельная Уразметьевской школы | д.Уразметьево,ул.Советская 10 | муниципальное имущество | ООО " Чернушинская Тепловая Компания" | концессионное соглашение | 1984 | 50 | Дрова | 0,776 Гкал/ч |
| п. Щучье Озеро | Котельная п.Щучье Озеро | п. Щучье Озеро, ул.Советская 25а | муниципальное имущество | ООО " Чернушинская Тепловая Компания" | концессионное соглашение | 2015 | 20 | Дрова | 0,776 Гкал/ч |
| с.Леун | Котельная с.Леун | с.Леун,ул.Школьная 8б | муниципальное имущество | ООО " Чернушинская Тепловая Компания" | концессионное соглашение | 1988 | 70 | Дрова | 0,517 Гкал/ч |
| с. Русский Сарс | Котельная с. Русский Сарс | с. Русский Сарс,ул. Зимина 1а | муниципальное имущество | ООО " Чернушинская Тепловая Компания" | концессионное соглашение | 1985 | 50 | Дрова | 1,207 Гкал/ч |
| с.Петропавловск | Котельная с.Петропавловск | с.Петропавловск,ул.Школьная 2б | муниципальное имущество | ООО " Чернушинская Тепловая Компания" | концессионное соглашение | 1987 | 50 | Дрова | 1,293 Гкал/ч |
| д.Верх-Тюш | Котельная д.Верх-Тюш | д.Верх-Тюш,переулок Школьный 9 | муниципальное имущество | ООО " Чернушинская Тепловая Компания" | концессионное соглашение | 1990 | 60 | Дрова | 0,517 Гкал/ч |
| п. Щучье Озеро | Котельная Щучье Озеро здание администрации | п. Щучье Озеро, ул.Советская 15 | муниципальное имущество | ООО " Чернушинская Тепловая Компания" | аренда | 2020 | 0 | Дрова | 0,067 Гкал/ч |
| р.п.Октябрьский | котельная ГБУЗ ПК "Октябрьская ЦРБ" | р.п.Октябрьский ул.Ленина,81 | ведомственная | Октябрьская ЦРБ | собственность | 2010 | 30 | Газ природный | н/д |
| д.Большой Сарс | МБОУ "Октябрьская СОШ №1" | д.Большой Сарс | муниципальная | МБОУ "Октябрьская СОШ №1" | оперативное управление | 1989 | 50 | уголь | 0,067 Гкал/ч |
| д.Бикбай | МКОУ "Богородская СОШ" | д.Бикбай ул.Школьная,6 | муниципальная | МКОУ "Богородская СОШ" | оперативное управление | 2011 | 30 | уголь | 0,16 Гкал/час |
| д.Бикбай | МКУ "КДЦ" | д.Бикбай ул.Центральная,48 | муниципальная | МКУ "КДЦ" | оперативное управление | 1973 | 50 | Дрова | 0,15 Гкал/час |
| д.Колтаево | МКОУ "Енапаевская СОШ" | д.Колтаево ул.Школьная,15 | муниципальная | МКОУ "Енапаевская СОШ" | оперативное управление | 1991 | 40 | Дрова | 0,26 Гкал/час |
| д.Колтаево | МКОУ "Енапаевская СОШ" (детский сад) | д.Колтаево ул.Радужная,3 | муниципальная | МКОУ "Енапаевская СОШ" | оперативное управление | 1991 | 40 | уголь | н/д |
| с.Алтынное | МКУ "КДЦ" | с.Алтынное ул.Ленина,11 | муниципальная | МКУ "КДЦ" | оперативное управление | 1975 | 50 | дрова | 0,18 Гкал/час |
| п.Тюш | МБОУ "Тюшевская СОШ" (детский сад) | п.Тюш ул.Октябрьская,15 | муниципальная | МБОУ "Тюшевская СОШ" | оперативное управление | 2002 | 40 | Газ природный | 0,06 Гкал/час |
| д.Самарово | МКОУ "Ишимовская СОШ" | д.Самарово ул.Набережная,17 | муниципальная | МКОУ "Ишимовская СОШ" | оперативное управление | 1970 | 50 | дрова | н/д |
| д.Седяш | МКУ "КДЦ" | д.Седяш ул.Центральная,41 | муниципальная | МКУ "КДЦ" | оперативное управление | 1982 | 50 | дрова | 0,15 Гкал/час |
| д.Адилева | МКУ "КДЦ" | д.Адилева ул.Ясная,63 | муниципальная | МКУ "КДЦ" | оперативное управление | 1986 | 50 | Дрова | н/д |
| с.Тюинск | МКУ "КДЦ" | с.Тюинск ул.Деткина,14 | муниципальная | МКУ "КДЦ" | оперативное управление | 2016 | 20 | дрова | н/д |
| с.Тюинск | МКОУ "Щучье Озерская СОШ" | с.Тюинск ул.Молодежная,11 | муниципальная | МКОУ "Щучье Озерская СОШ" | оперативное управление |  |  | Дрова | н/д |

## 1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Планом развития городского округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории округа планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

В настоящее время строительство жилья на территории округа представлено индивидуальной жилой застройкой. Сведения о строительстве жилья приведено в таблице ниже.

Таблица 4 – Сведения о строительстве жилья на территории Октябрьского ГО (по данным Федеральной службы Государственной статистики)

| Показатели | Ед. измерения | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования |  |  |  |
| Жилые здания | квадратный метр общей площади | 6941 | 8192 |
| Ввод в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования, кв.м.общей площади |  |  |  |
| Жилые дома, построенные населением | квадратный метр общей площади | 6941 | 8192 |

Мероприятия по развитию жилищного строительства подразумевают образование новых земельных участков для их предоставления в целях индивидуального, блокированного, малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, а также для обеспечения многодетных семей в рамках реализации Закона Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае», обеспечения детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, жилой площадью в рамках реализации закона Пермского края от 10.05.2017 № 88-ПК «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» за счет комплексного развития существующих населенных пунктов. В рамках указанных программ предусмотрена учеличение застройки «для индивидуального жилищного строительства» и «для ведения личного подсобного хозяйства» в рп. Октябрьский, рп. Сарс, п. Снежное, д. Чад, с. Енапаево, с. Богородск, п. Тюш. Также запланировано строительство трех многоквартирных домов, в частности в рп. Октябрьский по ул. Васильева.

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом и твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке; для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов - автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности;

На территории округа реализуется  программа сноса ветхого и аварийного жилья. Реализация данной программы предусматривается расселение жильцов из жилых домов, признанных аварийными. Перечень аварийных домов и планы по их расселению приведены в таблице ниже.

Таблица 5- Планируемый снос объектов на территории Октябрьского городского округа

| № п/п | Адрес объекта | Год сноса | Тип объекта | Площадь объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | рп. Сарс, ул. Ударная, 13 | 2021-2022 | МКД | 104.8 |
| 2 | рп. Сарс, ул. Кирова, 32 | 2021-2022 | МКД | 74.1 |
| 3 | п. Щучье Озеро, ул. Гагарина, 13 | 2021-2022 | МКД | 126.8 |
| 4 | рп. Октябрьский, ул. Парковая, 5 | 2021-2022 | МКД | 382.7 |
| 4 | рп. Октябрьский, ул. Карла Маркса, 18 | 2021-2022 | МКД | 53.9 |
| 5 | рп. Сарс, ул. Ударная, 6а | 2022-2023 | МКД | 94.0 |
| 6 | рп. Октябрьский, ул. Северная, 4 | 2022-2023 | МКД | 314.7 |
| 7 | рп. Октябрьский, ул. Сарсинская, 4 | 2022-2023 | МКД | 311.3 |
| 8 | рп. Сарс, ул. Ударная, 6 | 2023-2024 | МКД | 120.6 |
| 9 | рп. Октябрьский, ул. Трактовая, 26 | 2023-2024 | МКД | 313.8 |
| 10 | рп. Октябрьский, ул. Геологов, 2 | 2023-2024 | МКД | 500.6 |
| 11 | рп. Октябрьский, ул. Геологов, 4 | 2023-2024 | МКД | 484.7 |
| 12 | рп. Сарс, ул. Уральская, 16 | 2023-2024 | МКД | 240.5 |
| 13 | рп. Сарс, ул. Мира, 40 | 2023-2024 | МКД | 280.0 |
| 14 | рп. Октябрьский, ул. Васильева, 1 | 2023-2024 | МКД | 783.3 |
| 15 | рп. Октябрьский, ул. Васильева, 3 | 2024-2025 | МКД | 887.3 |
| 16 | рп. Октябрьский, ул. Васильева, 4 | 2024-2025 | МКД | 893.6 |
| 17 | рп. Октябрьский, ул. Васильева, 5 | 2024-2025 | МКД | 862.1 |
| 18 | рп. Октябрьский, ул. Трактовая, 49 | 2024-2025 | МКД | 168.0 |
| 19 | рп. Октябрьский, ул. Васильева, 6 | 2025-2026 | МКД | 872.6 |
| 20 | рп. Октябрьский, ул. Васильева,7 | 2025-2026 | МКД | 888.7 |
| 21 | рп. Октябрьский, ул. Школьная, 2 | 2025-2026 | МКД | 320.3 |
| 22 | рп. Октябрьский, ул. Ленина, 74 | 2025-2026 | МКД | 309.1 |
| 23 | рп. Октябрьский, ул. Ленина, 83 | 2025-2026 | МКД | 333.4 |
| 24 | рп. Октябрьский, ул. Трактовая, 14 |  | МКД | 72.4 |
| 25 | рп. Октябрьский, ул. Геологов, 3 |  | МКД | 542.4 |
| 26 | рп. Октябрьский, ул. Карла Маркса, 9 |  | МКД | 621.1 |
| 27 | рп. Октябрьский, ул. Казарма 1387 км, 2 |  | МКД | 234.7 |
| 28 | рп. Октябрьский, ул. Карла Маркса, 4 |  | МКД | 325.3 |
| 29 | рп. Октябрьский, ул. Северная, 6 |  | МКД | 347.4 |
| 30 | рп. Сарс, ул. Уральская, 2 |  | МКД | 91.2 |
| 31 | рп. Октябрьский, ул. Казарма, 1387 км, 4 |  | МКД | 70.4 |
| 32 | рп. Октябрьский, ул. Пионерская, 3 |  | МКД |  |
| 33 | рп. Октябрьский, ул. Пионерская, 6 |  | МКД | 552.9 |
| 34 | рп. Октябрьский, ул. Казарма, 1387 км, 3 |  | МКД |  |
| 35 | рп. Октябрьский, ул. 18 годовщина Октября, 22 |  | МКД |  |
| 36 | рп. Октябрьский, ул. Космонавтов, 3а |  | МКД |  |
| 37 | п. Щучье Озеро, ул. Ленина, 10 |  | МКД |  |
| 38 | д. Редькино, ул. Центральная, 27 |  | МКД |  |

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что увеличение отапливаемой площади в зонах действия источников теплоснабжения не планируется.

## 1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления

За базовый уровень потребления тепла принят расчетный уровень потребления тепловой энергии в 2020 году. Базовый уровень потребления тепловой энергии по поселению с разделением по источникам теплоснабжения представлен в таблице 6.

Таблица 6 – Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Полезный отпуск тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №1 (рп. Октябрьский, ул. Рабочая, 9) | 4,727 | 11671,0 |
|  | Котельная №4 (рп. Октябрьский, ул. Северная) | 2,009 | 6458,0 |
|  | Котельная №5 (рп. Октябрьский, ул. Геологов, 10) | 2,948 | 6225,0 |
|  | Котельная №6 (рп. Октябрьский, ул. Чкалова, 6) | 0,102 | 427,0 |
|  | Котельная №9 (с. Снежное) | 0,048 | 232,7 |
|  | Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Советская) | 3,137 | 7999,3 |
|  | Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Микрорайон) | 4,705 | 12677,1 |
|  | Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Мира 17) | 0,157 | 513,7 |
|  | Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Мира) | 0,314 | 1489,6 |

Сведения о тепловой нагрузке потребителей и полезном отпуске тепла локальных котельных не представлены. Изменение тепловой нагрузки локальных котельных не планируется.

Прогноз суммарного потребления тепловой энергии  и прирост спроса на тепловую мощность для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для проектируемого строительства приведен в таблице 7.

Таблица 7 – Перспективная нагрузка системы теплоснабжения, Гкал/час

| № п/п | Котельная | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 (рп. Октябрьский, ул. Рабочая, 9) | 4,727 | 4,727 | 4,727 | 4,727 | 4,727 | 4,727 | - |
| 2 | Котельная №4 (рп. Октябрьский, ул. Северная) | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | - |
| 3 | Котельная №5 (рп. Октябрьский, ул. Геологов, 10) | 2,948 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | - |
| 4 | Котельная №6 (рп. Октябрьский, ул. Чкалова, 6) | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 5 | Котельная №9 (с. Снежное) | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 6 | Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Советская) | 3,137 | 3,137 | 3,137 | 3,137 | 3,137 | 3,137 | 3,137 |
| 7 | Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Микрорайон) | 4,705 | 4,705 | 4,705 | 4,705 | 4,705 | 4,705 | 4,705 |
| 8 | Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Мира 17) | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| 9 | Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Мира) | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 |
| Перспективные источники тепла (рп. Октябрьский) |
| 1 | БМК-1 (рп. Октябрьский, ул. Трактовая, 61) | - | - | - | - | - | - | 0,072 |
| 2 | БМК-2 (рп. Октябрьский, ул. Энергетиков, 5) | - | - | - | - | - | - | 0,303 |
| 3 | БМК-3 (рп. Октябрьский, ул. Трактовая, 41) | - | - | - | - | - | - | 0,158 |
| 4 | БМК-4 (рп. Октябрьский, ул. Газовиков, 6) | - | - | - | - | - | - | 1,981 |
| 5 | БМК-5 (рп. Октябрьский, ул. Рабочая, 4) | - | - | - | - | - | - | 0,195 |
| 6 | БМК-6 (рп. Октябрьский, ул. Тургенева, 1) | - | - | - | - | - | - | 0,088 |
| 7 | БМК-7 (рп. Октябрьский, ул. Кирова, 9) | - | - | - | - | - | - | 2,716 |
| 8 | БМК-8 (рп. Октябрьский, ул. Куйбышева, 28) | - | - | - | - | - | - | 1,426 |
| 9 | БМК-9 (рп. Октябрьский, ул. Геологов, 4) | - | - | - | - | - | - | 1,612 |
| 10 | БМК-10 (рп. Октябрьский, ул. Крупской, 11) | - | - | - | - | - | - | 1,266 |
| 11 | БМК-11 (рп. Октябрьский, ул. Алмазная, 1) | - | - | - | - | - | - | 0,487 |

## 1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.

Промышленные  объекты  расположены    в  промышленной  зоне.  Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от существующих котельных и от автономных встроенных или пристроенных источников, входящих в комплекс конкретного объекта. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Увеличение расхода тепла на технологические нужды в перспективе не прогнозируется.

## 1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения

Расчет средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения приведено в таблице 8.

Таблица 8 – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения

| Наименование | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г | 2025 г | 2026 г. | 2027-2040 гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 (рп. Октябрьский, ул. Рабочая, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 4,727 | 4,727 | 4,727 | 4,727 | 4,727 | 4,727 | 4,727 | - |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | 0,398 | - |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | 11,88 | - |
| Котельная №4 (рп. Октябрьский, ул. Северная) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | - |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | - |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | 23,64 | - |
| Котельная №5 (рп. Октябрьский, ул. Геологов, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 2,948 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | - |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | 0,277 | - |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 10,64 | 10,64 | 10,64 | 10,64 | 10,64 | 10,64 | 10,64 | - |
| Котельная №9 (с. Снежное) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Советская) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 3,137 | 3,137 | 3,137 | 3,137 | 3,137 | 3,137 | 3,137 | 3,137 |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 | 28,01 |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Микрорайон) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 4,705 | 4,705 | 4,705 | 4,705 | 4,705 | 4,705 | 4,705 | 4,705 |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,153 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 30,75 | 30,16 | 30,16 | 30,16 | 30,16 | 30,16 | 30,16 | 30,16 |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Мира 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 52,33 | 52,333 | 52,333 | 52,333 | 52,333 | 52,333 | 52,333 | 52,333 |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Мира) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 |
| Площадь зоны действия источника теплоснабжения, кв. км. | 0,013 | 0,0388 | 0,0734 | 0,0734 | 0,0734 | 0,0734 | 0,0734 | 0,0734 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/час на 1 кв. км. | 24,15 | 8,09 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 |

Сведения о тепловой нагрузке потребителей локальных котельных не представлены. Изменение тепловой нагрузки локальных котельных не планируется.

# РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

## 2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

В настоящее время на территории округа действует 9 источника централизованного теплоснабжения, отапливающие социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения рп. Октябрьский данной схемой теплоснабжения закрытие существующих котельных №1, №4 и №5с переводом потребителей на новые блочно-модульные котельные (11 шт.), а также переводом части потребителей (1 и 2х квартирные жилые дома) на индивидуальное газовое отопление, поэтапную замена изношенных тепловых сетей.

Краткая характеристика перспективных источников тепла приведена в таблице ниже.

Таблица 9 - Характеристика перспективных источников тепла рп. Октябрьский

| Наименование | Предположительный адрес | Нагрузка с учетом потерь, кВт | Мощность котельной, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| БМК 1 | ул. Трактовая, 61 | 84,11 | 160 |
| БМК 2 | ул. Энергетиков, 5 | 352,84 | 800 |
| БМК 3 | ул. Трактовая, 41 | 183,87 | 400 |
| БМК 4 | ул. Газовиков, 6 | 2303,95 | 5000 |
| БМК 5 | ул. Рабочая, 4 | 227,09 | 400 |
| БМК 6 | ул. Тургенева, 1 | 102,79 | 200 |
| БМК 7 | ул. Кирова, 9 | 3157,99 | 6000 |
| БМК 8 | ул. Куйбышева, 28 | 1657,96 | 3000 |
| БМК 9 | ул. Геологов, 4 | 1874,30 | 4000 |
| БМК 10 | ул. Крупской, 11 | 1471,94 | 3000 |
| БМК 11 | ул. Алмазная, 1 | 566,18 | 1000 |

Реконструкцию существующей системы теплоснабжения рп. Октябрьский планируется реализовать в несколько этапов:

1 этап - Строительство БМК 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, с переводом на новые источники тепла потребителей Котельной №1.

2 этап - Строительство БМК 9, 10 , с переводом на новые источники тепла потребителей Котельной №5

3 этап - Строительство БМК 4, 11 , с переводом на новые источники тепла потребителей Котельной №4

Зоны действия существующих и перспективных источников тепла приведены на рисунке ниже.

Рисунок 11 – Зоны действия  существующих  котельных рп. Октябрьский

Рисунок 11 – Зоны действия  перспективных  котельных рп. Октябрьский

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения рп. Сарс выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением работ техническому обслуживанию источников теплоснабжения и заменой изношенных участков тепловых сетей. Зоны действия существующих источников тепла сохраняются.

Рисунок 11 – Зоны действия  котельных рп. Сарс

На территории городского округа также действуют локальные (автономные) источники теплоснабжения, отапливающие административные здания и объекты бюджетной сферы, удаленные от источников централизованного теплоснабжения. Сведения об отапливаемых объектах приведены в таблице ниже.

Таблица 10 – Сведения о зонах действия локальных источников тепла

| Наименование или № котельной | Сведения об отапливаемых объектах |
| --- | --- |
|  | Всего объектов | Школы | Детские сады | Объекты культуры и искусства | Объекты здравоохранения | Иное |
| Котельная Озерский ПНИ (с.Богородск, ул.Школьная 9) | 1 |  |  |  | 1 |  |
| Котельная Богородская СОШ (с.Богородск, ул.Школьная 14) | 2 | 1 |  |  |  | 1 |
| Котельная Богородский детский сад (с.Богородск, ул.Советская 55) | 3 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Котельная Тюшевской СОШ (с.Тюш, ул.Северная 14) | 2 | 1 |  | 1 |  |  |
| Котельная Енапаевской школы (с. Енапаево,ул.Советская 91а) | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Котельная Редькинской школы (с.Редькино, ул Жданова 13б) | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Котельная Биявашской школы и детского сада (с. Бияваш, ул.Школьная 2) | 3 |  | 1 | 1 |  | 1 |
| Котельная Мосинской школы (с.Мосино, ул.Школьная 8) | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Котельная Ишимовской школы (с.Ишимово, ул.Школьная д.2) | 2 |  | 1 | 1 |  |  |
| Котельная Зуевской школы (п.Зуевский, ул.Школьная 1а) | 2 | 1 |  | 1 |  |  |
| Котельная Атнягузинской школы (д.Атнягузи,ул.Тукая 20) | 1 |  | 1 |  |  |  |
| Котельная Уразметьевской школы (д.Уразметьево,ул.Советская 10) | 2 |  | 1 | 1 |  |  |
| Котельная п.Щучье Озеро (п. Щучье Озеро, ул.Советская 25а) | 2 |  | 1 | 1 |  |  |
| Котельная с.Леун (с.Леун,ул.Школьная 8б) | 2 |  | 1 | 1 |  |  |
| Котельная с. Русский Сарс (с. Русский Сарс,ул. Зимина 1а) | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Котельная с.Петропавловск (с.Петропавловск,ул.Школьная 2б) | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
| Котельная д.Верх-Тюш (д.Верх-Тюш,переулок Школьный 9) | 1 |  | 1 |  |  |  |
| Котельная Щучье Озеро здание администрации (п. Щучье Озеро, ул.Советская 15) | 1 |  |  |  |  | 1 |
| котельная ГБУЗ ПК "Октябрьская ЦРБ" (р.п.Октябрьский ул.Ленина,81) | 3 |  |  |  | 3 |  |
| МБОУ "Октябрьская СОШ №1" (д.Большой Сарс) | 1 | 1 |  |  |  |  |
| МКОУ "Богородская СОШ" (д.Бикбай ул.Школьная,6) | 1 | 1 |  |  |  |  |
| МКУ "КДЦ" (д.Бикбай ул.Центральная,48) | 1 |  |  | 1 |  |  |
| МКОУ "Енапаевская СОШ" (д.Колтаево ул.Школьная,15) | 1 | 1 |  |  |  |  |
| МКОУ "Енапаевская СОШ" (детский сад) (д.Колтаево ул.Радужная,3) | 1 |  | 1 |  |  |  |
| МКУ "КДЦ" (с.Алтынное ул.Ленина,11) | 1 |  |  | 1 |  |  |
| МБОУ "Тюшевская СОШ" (детский сад) (п.Тюш ул.Октябрьская,15) | 1 |  | 1 |  |  |  |
| МКОУ "Ишимовская СОШ" (д.Самарово ул.Набережная,17) | 1 |  | 1 |  |  |  |
| МКУ "КДЦ" (д.Седяш ул.Центральная,41) | 1 |  |  | 1 |  |  |
| МКУ "КДЦ" (д.Адилева ул.Ясная,63) | 1 |  |  | 1 |  |  |
| МКУ "КДЦ" (с.Тюинск ул.Деткина,14) | 1 |  |  | 1 |  |  |
| МКОУ "Щучье Озерская СОШ" (с.Тюинск ул.Молодежная,11) | 1 |  | 1 |  |  |  |

Изменение зон действия локальных котельных не планируется.

Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источников теплоснабжения.  Строительство новых источников централизованного теплоснабжения  на территории городского округа не планируется.

Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением - автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке;

Промышленные  объекты  расположены    в  промышленной  зоне.  Теплоснабжение промышленных предприятий осуществляется от существующих котельных и от автономных встроенных или пристроенных источников, входящих в комплекс конкретного объекта. Горячее водоснабжение - от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения. Увеличение расхода тепла на технологические нужды в перспективе не прогнозируется.

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии;

На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла на твердом топливе, а также посредствам печного отопления. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется.

## 2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на одну тепловую сеть, на каждом этапе.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице 11.  Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки составлены с учетом положений Раздела 4, с учетом предложений, проектов (мероприятий) по развитию системы теплоснабжения предусмотренных Разделами 5 и 6.

Таблица 11 - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

| Зона действия котельной | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 -2032 | 2033-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 (рп. Октябрьский, ул. Рабочая, 9) |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | - | - |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | - | - |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,143 | 0,143 | 0,3333 | 0,3333 | 0,3333 | 0,3333 | - | - |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,727 | 4,727 | 4,727 | 4,727 | 4,727 | 4,727 | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 4,796 | 4,796 | 4,606 | 4,606 | 4,606 | 4,606 | - | - |
| Котельная №4 (рп. Октябрьский, ул. Северная) |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | - | - |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | - | - |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0233 | 0,0233 | 0,0233 | 0,0233 | 0,0233 | 0,0233 | - | - |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 9,755 | 9,755 | 9,755 | 9,755 | 9,755 | 9,755 | - | - |
| Котельная №5 (рп. Октябрьский, ул. Геологов, 10) |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | - | - |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | - | - |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | - | - |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 2,948 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | - | - |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | - | - |
| Котельная №6 (рп. Октябрьский, ул. Чкалова, 6) |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 |
| Котельная №9 (с. Снежное) |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Советская) |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 3,137 | 3,137 | 3,137 | 3,137 | 3,137 | 3,137 | 3,137 | 3,137 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Микрорайон) |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 5,16 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 5,16 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 4,705 | 4,705 | 4,705 | 4,705 | 4,705 | 4,705 | 4,705 | 4,705 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,455 | 6,525 | 6,525 | 6,525 | 6,525 | 6,525 | 6,525 | 6,525 |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Мира 17) |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Мира) |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,344 | 0,344 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | 0,344 | 0,344 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 6,106 | 6,106 | 6,106 | 6,106 | 6,106 | 6,106 |
| Перспективные источники тепла (рп. Октябрьский) |
| БМК-1 (рп. Октябрьский, ул. Трактовая, 61) |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,1376 | 0,1376 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,1376 | 0,1376 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,014 | 0,014 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,058 | 0,058 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,065 | 0,065 |
| БМК-2 (рп. Октябрьский, ул. Энергетиков, 5) |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,688 | 0,688 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,688 | 0,688 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,061 | 0,061 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,243 | 0,243 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,385 | 0,385 |
| БМК-3 (рп. Октябрьский, ул. Трактовая, 41) |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,344 | 0,344 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,344 | 0,344 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,032 | 0,032 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,127 | 0,127 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,186 | 0,186 |
| БМК-4 (рп. Октябрьский, ул. Газовиков, 6) |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 4,3 | 4,3 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 4,3 | 4,3 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,396 | 0,396 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 1,585 | 1,585 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 2,319 | 2,319 |
| БМК-5 (рп. Октябрьский, ул. Рабочая, 4) |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,344 | 0,344 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,344 | 0,344 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,039 | 0,039 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,156 | 0,156 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,149 | 0,149 |
| БМК-6 (рп. Октябрьский, ул. Тургенева, 1) |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,172 | 0,172 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,172 | 0,172 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,018 | 0,018 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,071 | 0,071 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,084 | 0,084 |
| БМК-7 (рп. Октябрьский, ул. Кирова, 9) |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 5,16 | 5,16 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 5,16 | 5,16 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,543 | 0,543 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 2,173 | 2,173 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 2,444 | 2,444 |
| БМК-8 (рп. Октябрьский, ул. Куйбышева, 28) |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 2,58 | 2,58 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 2,58 | 2,58 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,285 | 0,285 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 1,141 | 1,141 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 1,154 | 1,154 |
| БМК-9 (рп. Октябрьский, ул. Геологов, 4) |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 3,44 | 3,44 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 3,44 | 3,44 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,322 | 0,322 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 1,290 | 1,290 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 1,828 | 1,828 |
| БМК-10 (рп. Октябрьский, ул. Крупской, 11) |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 2,58 | 2,58 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 2,58 | 2,58 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,253 | 0,253 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 1,013 | 1,013 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 1,314 | 1,314 |
| БМК-11 (рп. Октябрьский, ул. Алмазная, 1) |  |
| Установленная мощность основного оборудования | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,86 | 0,86 |
| Располагаемая мощность основного оборудования | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,86 | 0,86 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,097 | 0,097 |
| Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,390 | 0,390 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,373 | 0,373 |

Сведения о балансах тепловой мощности локальных котельных не представлены. Изменение тепловой нагрузки локальных котельных не планируется.

## 2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений

Источники теплоснабжения, в зону деятельности которых входит территория нескольких населенных пунктов, отсутствуют.

## 2.5. Радиус эффективного теплоснабжения

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета приведённой в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. В соответствии с данной методикой радиус эффективного теплоснабжения определяется как максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Другими словами радиус эффективного теплоснабжение рассчитывается как максимальное расстояние от нового объекта теплопотребления с заданной тепловой нагрузкой до точки возможного подключения к существующим тепловым сетям.

Методика расчета:

1. В системе теплоснабжения расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям рассчитывается как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

2. Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения требуется вычислять как

| , руб./Гкал, | (1) |
| --- | --- |

где:

- необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) на -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) в -м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

3. Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения требуется вычислять как

| , руб./Гкал, | (2) |
| --- | --- |

где:

- необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

4. Расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать как

| , руб./Гкал; | (3) |
| --- | --- |

5. При подключении нового объекта заявителя в тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать как

| , руб./Гкал; | (4) |
| --- | --- |

- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) на -й расчетный период регулирования, определяемая дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения определяемая дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на -й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

6. Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – нецелесообразно. Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Модель определения зон эффективного теплоснабжения представлена на рисунке 1.

В зависимости от конфигурации и сложности рассматриваемых систем теплоснабжения, точками подключения перспективной тепловой нагрузки могут являться следующие элементы тепловой сети:

- Тепловая камера или узел («глухая» врезка);

- Котельная, центральный тепловой пункт или насосная станция (в случае простой схемы).

Рисунок 1 - Расчетная модель системы теплоснабжения

(Потребители 1 и 2 находятся в зоне эффективного теплоснабжения)

Искомое расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии будет определяться, как сумма следующих составляющих:

- протяженность магистральной тепловой сети - путь теплоносителя, пройденный от источника тепловой энергии до точки сброса тепловой нагрузки (Lм);

- эффективный радиус теплоснабжения (R) – искомое значение.

Расчетная величина радиуса эффективного теплоснабжения зависит не только от расстояния между перспективной застройкой и теплоисточником, но и от величины присоединяемой тепловой нагрузки.

При расположении перспективного потребителя на расстоянии большем, чем расчетный радиус эффективного теплоснабжения (Потребитель 3 на рисунке 1), производство и транспортировка тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения перспективного потребителя, становиться неэффективной, в связи с увеличением совокупных затрат.

Результаты расчетов представлены в таблице 12.

Таблица 12 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
| 1 | Котельная №1 (рп. Октябрьский, ул. Рабочая, 9) | 9,74 | 12,23 | 15,05 | 18,69 | 22,29 | 23,19 | 26,34 | 29,46 | 32,55 | 44,59 | 54,66 | 70,84 | 91,12 | 110,46 | 106,41 | 121,31 |
| 2 | Котельная №4 (рп. Октябрьский, ул. Северная) | 10,99 | 13,66 | 16,65 | 20,50 | 24,25 | 25,03 | 28,23 | 31,36 | 34,43 | 45,76 | 55,26 | 69,85 | 88,58 | 106,53 | 102,22 | 116,31 |
| 3 | Котельная №5 (рп. Октябрьский, ул. Геологов, 10) | 10,48 | 13,05 | 15,93 | 19,64 | 23,25 | 24,03 | 27,14 | 30,17 | 33,15 | 44,25 | 53,55 | 67,92 | 86,29 | 103,89 | 99,75 | 113,55 |
| 4 | Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Советская) | 12,16 | 15,18 | 18,57 | 22,93 | 27,20 | 28,16 | 31,84 | 35,45 | 38,99 | 52,30 | 63,41 | 80,57 | 102,35 | 123,09 | 118,00 | 134,08 |
| 5 | Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Микрорайон) | 12,27 | 15,38 | 18,90 | 23,43 | 27,90 | 28,97 | 32,87 | 36,70 | 40,49 | 55,06 | 67,21 | 86,34 | 110,32 | 133,04 | 127,64 | 145,02 |
| 6 | Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Мира) | 11,11 | 13,42 | 15,97 | 19,29 | 22,46 | 22,92 | 25,59 | 28,19 | 30,74 | 40,15 | 48,42 | 61,84 | 79,66 | 97,31 | 94,75 | 109,18 |

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер!

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

# РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

## 3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения приведен в таблице 13.

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых формируются по данным о балансах тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии. Расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях определяются по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения

Таблица 13 – Существующий и перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Существующее состояние | Перспективное состояние на 2025 г. | Перспективное состояние на 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | подпитка тепловой сети, тыс.м³/год, в т.ч.: | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | подпитка тепловой сети, тыс.м³/год, в т.ч.: | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | подпитка тепловой сети, тыс.м³/год, в т.ч.: |
|  |  | Всего | утечка теплоносителя | - отпуск на гвс (для открытых систем тепло снабжения) |  | Всего | утечка теплоносителя | - отпуск на гвс (для открытых систем тепло снабжения) |  | Всего | утечка теплоносителя | - отпуск на гвс (для открытых систем тепло снабжения) |
| Котельная №1 (рп. Октябрьский, ул. Рабочая, 9) | 4,727 | 872,61 | 864,765 | 7,85 | 4,727 | 872,61 | 864,765 | 7,85 | - | - | - | - |
| Котельная №4 (рп. Октябрьский, ул. Северная) | 2,009 | 464,29 | 464,287 |  | 2,009 | 464,29 | 464,287 |  | - | - | - | - |
| Котельная №5 (рп. Октябрьский, ул. Геологов, 10) | 2,948 | 594,45 | 586,200 | 8,25 | 2,948 | 594,45 | 586,200 | 8,25 | - | - | - | - |
| Котельная №6 (рп. Октябрьский, ул. Чкалова, 6) | 0,102 | 21,74 | 21,738 |  | 0,102 | 21,74 | 21,738 |  | 0,102 | 21,74 | 21,738 |  |
| Котельная №9 (с. Снежное) | 0,048 | 10,23 | 10,230 |  | 0,048 | 10,23 | 10,230 |  | 0,048 | 10,23 | 10,230 |  |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Советская) | 3,137 | 799,93 | 799,925 |  | 3,137 | 799,93 | 799,925 |  | 3,137 | 799,93 | 799,925 |  |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Микрорайон) | 4,705 | 1267,71 | 1267,705 |  | 4,705 | 1267,71 | 1267,705 |  | 4,705 | 1267,71 | 1267,705 |  |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Мира 17) | 0,157 | 51,37 | 51,369 |  | 0,157 | 51,37 | 51,369 |  | 0,157 | 51,37 | 51,369 |  |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Мира) | 0,314 | 148,96 | 148,960 |  | 0,314 | 148,96 | 148,960 |  | 0,314 | 148,96 | 148,960 |  |
| Перспективные источники тепла рп. Октябрьский |
| БМК-1 (рп. Октябрьский, ул. Трактовая, 61) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,058 | 43,088 | 43,088 |  |
| БМК-2 (рп. Октябрьский, ул. Энергетиков, 5) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,243 | 180,752 | 180,752 |  |
| БМК-3 (рп. Октябрьский, ул. Трактовая, 41) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,127 | 94,192 | 94,192 |  |
| БМК-4 (рп. Октябрьский, ул. Газовиков, 6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,585 | 1180,260 | 1180,260 |  |
| БМК-5 (рп. Октябрьский, ул. Рабочая, 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,156 | 116,333 | 116,333 |  |
| БМК-6 (рп. Октябрьский, ул. Тургенева, 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,071 | 52,657 | 52,657 |  |
| БМК-7 (рп. Октябрьский, ул. Кирова, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,173 | 1617,764 | 1617,764 |  |
| БМК-8 (рп. Октябрьский, ул. Куйбышева, 28) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,141 | 849,334 | 849,334 |  |
| БМК-9 (рп. Октябрьский, ул. Геологов, 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,290 | 960,160 | 960,160 |  |
| БМК-10 (рп. Октябрьский, ул. Крупской, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,013 | 754,040 | 754,040 |  |
| БМК-11 (рп. Октябрьский, ул. Алмазная, 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,390 | 290,041 | 290,041 |  |

Сведения о балансы потребления теплоносителя на локальных котельных не представлены. Изменение тепловой нагрузки локальных котельных не планируется.

## 3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003Тепловые сети. Актуализированная редакция» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой и не влияет на производительность ВПУ.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в нормальном, эксплуатационном и в аварийном режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 14.

Таблица 14 - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

| №пп | Показатели баланса производительности СХВП | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2032 | 2033 - 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 (рп. Октябрьский, ул. Рабочая, 9) |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 4,727 | 4,727 | 4,727 | 4,727 | 4,727 | 4,727 | - | - |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 284,565 | 284,565 | 284,565 | 284,565 | 284,565 | 284,565 | - | - |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | - | - |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | - | - |
| Котельная №4 (рп. Октябрьский, ул. Северная) |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | 2,009 | - | - |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 112,3031 | 112,3031 | 112,3031 | 112,3031 | 112,3031 | 112,3031 | - | - |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | - | - |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | - | - |
| Котельная №5 (рп. Октябрьский, ул. Геологов, 10) |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 2,948 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | - | - |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 177,4696 | 177,4696 | 177,4696 | 177,4696 | 177,4696 | 177,4696 | - | - |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | 0,444 | - | - |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | - | - |
| Котельная №6 (рп. Октябрьский, ул. Чкалова, 6) |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 5,702 | 5,702 | 5,702 | 5,702 | 5,702 | 5,702 | 5,702 | 5,702 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Котельная №9 (с. Снежное) |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 2,683 | 2,683 | 2,683 | 2,683 | 2,683 | 2,683 | 2,683 | 2,683 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Советская) |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 3,137 | 3,137 | 3,137 | 3,137 | 3,137 | 3,137 | 3,137 | 3,137 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 175,358 | 175,358 | 175,358 | 175,358 | 175,358 | 175,358 | 175,358 | 175,358 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 | 0,438 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Микрорайон) |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 4,705 | 4,705 | 4,705 | 4,705 | 4,705 | 4,705 | 4,705 | 4,705 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 263,010 | 263,010 | 263,010 | 263,010 | 263,010 | 263,010 | 263,010 | 263,010 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 0,658 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Мира 17) |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 8,776 | 8,776 | 8,776 | 8,776 | 8,776 | 8,776 | 8,776 | 8,776 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Мира) |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 | 0,314 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | 17,553 | 17,553 | 17,553 | 17,553 | 17,553 | 17,553 | 17,553 | 17,553 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| БМК-1 (рп. Октябрьский, ул. Трактовая, 61) |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,058 | 0,058 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | - | - | - | - | - | - | 3,235 | 3,235 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | - | - | - | - | - | - | 0,008 | 0,008 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | - | - | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 |
| БМК-2 (рп. Октябрьский, ул. Энергетиков, 5) |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,243 | 0,243 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | - | - | - | - | - | - | 13,570 | 13,570 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | - | - | - | - | - | - | 0,034 | 0,034 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | - | - | - | - | - | - | 0,27 | 0,27 |
| БМК-3 (рп. Октябрьский, ул. Трактовая, 41) |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,127 | 0,127 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | - | - | - | - | - | - | 7,071 | 7,071 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | - | - | - | - | - | - | 0,018 | 0,018 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | - | - | - | - | - | - | 0,14 | 0,14 |
| БМК-4 (рп. Октябрьский, ул. Газовиков, 6) |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 1,585 | 1,585 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | - | - | - | - | - | - | 88,608 | 88,608 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | - | - | - | - | - | - | 0,222 | 0,222 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | - | - | - | - | - | - | 1,77 | 1,77 |
| БМК-5 (рп. Октябрьский, ул. Рабочая, 4) |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,156 | 0,156 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | - | - | - | - | - | - | 9,40552278 | 9,406 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | - | - | - | - | - | - | 0,024 | 0,024 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | - | - | - | - | - | - | 0,19 | 0,19 |
| БМК-6 (рп. Октябрьский, ул. Тургенева, 1) |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,071 | 0,071 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | - | - | - | - | - | - | 3,953 | 3,953 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | - | - | - | - | - | - | 0,010 | 0,010 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | - | - | - | - | - | - | 0,08 | 0,08 |
| БМК-7 (рп. Октябрьский, ул. Кирова, 9) |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 2,173 | 2,173 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | - | - | - | - | - | - | 121,454 | 121,454 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | - | - | - | - | - | - | 0,304 | 0,304 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | - | - | - | - | - | - | 2,43 | 2,43 |
| БМК-8 (рп. Октябрьский, ул. Куйбышева, 28) |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 1,141 | 1,141 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | - | - | - | - | - | - | 63,764 | 63,764 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | - | - | - | - | - | - | 0,159 | 0,159 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | - | - | - | - | - | - | 1,28 | 1,28 |
| БМК-9 (рп. Октябрьский, ул. Геологов, 4) |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 1,290 | 1,290 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | - | - | - | - | - | - | 72,084 | 72,084 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | - | - | - | - | - | - | 0,180 | 0,180 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | - | - | - | - | - | - | 1,44 | 1,44 |
| БМК-10 (рп. Октябрьский, ул. Крупской, 11) |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 1,013 | 1,013 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | - | - | - | - | - | - | 56,610 | 56,610 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | - | - | - | - | - | - | 0,142 | 0,142 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | - | - | - | - | - | - | 1,13 | 1,13 |
| БМК-11 (рп. Октябрьский, ул. Алмазная, 1) |  |
| 1 | присоединенная нагрузка | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,390 | 0,390 |
| 2 | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб. | - | - | - | - | - | - | 21,775 | 21,775 |
| 3 | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | - | - | - | - | - | - | 0,054 | 0,054 |
| 4 | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | - | - | - | - | - | - | 0,44 | 0,44 |

Сведения о балансы потребления теплоносителя на локальных котельных не представлены. Изменение тепловой нагрузки локальных котельных не планируется.

# РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## 4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения городского поселения;

При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов:

1. приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для существующих, реконструируемых и перспективных источников тепловой энергии;

2. использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей;

3. размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение;

4. унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей;

5. разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования;

6. автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры);

7. использование наилучших доступных технологий;

8. внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности;

9. приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

- решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 43, ст.5073; 2013, N 33, ст.4392; 2014, N 9, ст.907; 2015, N 5, ст.827; N 8, ст.1175; 2018, N 34, ст.5483);

- решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

- решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;

- принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

- предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;

- предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки.

Для территории Октябрьского городского округа данные решения отсутствуют.

б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского поселения;

Планом развития муниципального округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В настоящее время строительство жилья на территории округа представлено индивидуальной жилой застройкой.

Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источников теплоснабжения Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением рекомендуется применять автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке;

В 2019 -2020 годах были выполнены работы по реконструкции системы централизованного теплоснабжения рп. Сарс, а именно ввод в эксплуатацию четырех новых блочно-модульных котельных, взамен ранее действовавшей на территории поселка котельной. Ввод в эксплуатацию новых источников тепла, расположенных в непосредственной близости от потребителей, позволил уменьшить потери тепла при транспортировке, снизить расход топлива, а также уменьшить эксплуатационные расходы на производство и транспортировку тепла. Новые блочно-модульные котельные на территории рп. Сарс были введены в эксплуатацию в 2020 году,  в связи с чем дальнейшее  развитие системы теплоснабжения предусматривает выполнение работ по замене изношенных участков тепловых сетей.

Для повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей рп. Октябрьский, а рассмотрим два сценарий развития схемы теплоснабжения

Сценарий №1 развития системы централизованного теплоснабжения - Закрытие существующих котельных №1, №4 и №5с переводом потребителей на новые блочно-модульные котельные (11 шт.), а также переводом части потребителей (1 и 2х квартирные жилые дома) на индивидуальное газовое отопление. Новые источники тепла планируется располагать в непосредственной близости от потребителей (групп потребителей), с целью сокращения потерь тепла при транспортировке и уменьшения удельных расходов топлива на производство и отпуск тепла. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

Сценарий №2 развития системы централизованного теплоснабжения – Сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации источников теплоснабжения и заменой изношенных участков тепловых сетей.

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей  схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Сравнение вариантов развития выполняется на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей. Технико-экономическая оценка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения приведена в таблицах ниже.

Таблица 15 – Технико-экономическая оценка варианта 1 перспективного развития системы теплоснабжения рп. Октябрьский

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Производство тепловой энергии, Гкал | Тыс. Гкал | 21186,6 | 21186,6 | 21186,6 | 21186,6 | 21186,6 | 21186,6 | 21186,6 | 21186,6 |
| 3 | Собственные нужды, Гкал | Тыс. Гкал | 269,3 | 269,3 | 269,3 | 269,3 | 269,3 | 269,3 | 269,3 | 269,3 |
| 4 | Потери в тепловой сети, Гкал | Тыс. Гкал | 183,9 | 183,9 | 183,9 | 183,9 | 183,9 | 183,9 | 183,9 | 183,9 |
| 5 | Полезный отпуск, Гкал | Тыс. Гкал | 20733,4 | 20733,4 | 20733,4 | 20733,4 | 20733,4 | 20733,4 | 20733,4 | 20733,4 |
| 6 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс. руб. | 43732,16 | 44587,61 | 45697,90 | 46947,65 | 48056,37 | 49214,62 | 50191,23 | 55156,32 |
| 7 | расходы на топливо | тыс. руб. | 22509,78 | 22554,80 | 22757,80 | 23076,40 | 23630,24 | 24150,10 | 24657,26 | 27768,07 |
| 8 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 7436,19 | 7696,46 | 8004,32 | 8324,49 | 8524,28 | 8831,15 | 8963,62 | 8652,64 |
| 9 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 1292,01 | 1342,40 | 1396,09 | 1451,94 | 1496,95 | 1540,36 | 1583,49 | 1857,97 |
| 10 | ФОТ | тыс. руб. | 6521,82 | 6782,69 | 7067,56 | 7357,33 | 7519,19 | 7669,58 | 7822,97 | 8809,93 |
| 11 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 203,31 | 211,45 | 220,33 | 229,36 | 234,41 | 239,10 | 243,88 | 274,65 |
| 12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 2718,02 | 2826,74 | 2945,46 | 3066,23 | 3133,68 | 3196,36 | 3260,28 | 3671,61 |
| 13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | прочие расходы | тыс. руб. | 3051,03 | 3173,07 | 3306,34 | 3441,90 | 3517,62 | 3587,97 | 3659,73 | 4121,45 |
| 15 | Прибыль | тыс. руб. | 1050,95 | 1091,07 | 1135,99 | 1182,09 | 1209,59 | 1241,27 | 1264,50 | 1355,68 |
| 16 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | тыс. руб. | 44783,12 | 45678,67 | 46833,89 | 48129,75 | 49265,96 | 50455,89 | 51455,73 | 56512,00 |
| 17 | Стоимость отпуска тепловой энергии | Руб./Гкал | 2159,95 | 2203,15 | 2258,86 | 2321,36 | 2376,17 | 2433,56 | 2481,78 | 2725,65 |

Таблица 16 – Технико-экономическая оценка варианта 2 перспективного развития системы теплоснабжения рп. Октябрьский

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Производство тепловой энергии, Гкал | Тыс. Гкал | 30268,0 | 30268,0 | 30268,0 | 30268,0 | 30268,0 | 30268,0 | 30268,0 | 30268,0 |
| 3 | Собственные нужды, Гкал | Тыс. Гкал | 269,3 | 269,3 | 269,3 | 269,3 | 269,3 | 269,3 | 269,3 | 269,3 |
| 4 | Потери в тепловой сети, Гкал | Тыс. Гкал | 5644,7 | 5644,7 | 5644,7 | 5644,7 | 5644,7 | 5644,7 | 5644,7 | 5644,7 |
| 5 | Полезный отпуск, Гкал | Тыс. Гкал | 24354,0 | 24354,0 | 24354,0 | 24354,0 | 24354,0 | 24354,0 | 24354,0 | 24354,0 |
| 6 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс. руб. | 53085,33 | 53932,68 | 55095,64 | 56448,15 | 57780,24 | 59096,71 | 60301,06 | 67157,51 |
| 7 | расходы на топливо | тыс. руб. | 32985,92 | 33051,89 | 33349,36 | 33816,25 | 34627,84 | 35389,65 | 36132,84 | 40691,44 |
| 8 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 4259,87 | 4408,96 | 4585,32 | 4768,74 | 4883,18 | 5058,98 | 5134,86 | 4956,72 |
| 9 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 1292,01 | 1342,40 | 1396,09 | 1451,94 | 1496,95 | 1540,36 | 1583,49 | 1857,97 |
| 10 | ФОТ | тыс. руб. | 8152,27 | 8478,36 | 8834,45 | 9196,67 | 9398,99 | 9586,97 | 9778,71 | 11012,42 |
| 11 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 203,31 | 211,45 | 220,33 | 229,36 | 234,41 | 239,10 | 243,88 | 274,65 |
| 12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 2378,15 | 2473,28 | 2577,16 | 2682,82 | 2741,84 | 2796,68 | 2852,61 | 3212,51 |
| 13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | прочие расходы | тыс. руб. | 3813,79 | 3966,34 | 4132,92 | 4302,37 | 4397,02 | 4484,97 | 4574,66 | 5151,82 |
| 15 | Прибыль | тыс. руб. | 2654,27 | 2696,63 | 2754,78 | 2822,41 | 2889,01 | 2954,84 | 3015,05 | 3357,88 |
| 16 | Необходимая валовая выручка от вида деятельности | тыс. руб. | 55739,59 | 56629,32 | 57850,42 | 59270,55 | 60669,26 | 62051,54 | 63316,11 | 70515,39 |
| 17 | Стоимость отпуска тепловой энергии | Руб./Гкал | 2288,72 | 2325,26 | 2375,40 | 2433,71 | 2491,14 | 2547,90 | 2599,82 | 2895,43 |

Примечания:

1. Полезный отпуск тепловой энергии соответствует фактическому значению полезного отпуска тепла в 2020 г.

2. Удельные расходы условного топлива, электроэнергии и воды на производство тепловой энергии приняты равными фактическим значениям этих показателей за 2020 год.

3. Удельные расходы электроэнергии и воды на производство тепловой энергии приняты в соответствии с «Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий» (издание 4) – Москва, ГУП Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, 2002 (Приложение 4, таблицы 1…10).

4. Стоимость энергоресурсов принята равной фактической стоимости электроэнергии и воды за 2020 г.

5. Затраты на приобретение энергоресурсов составляют ориентировочно 60% в общей структуре затрат на производство тепловой энергии.

Динамика изменения перспективных тарифов на услуги теплоснабжения для потребителей приведено на рисунке ниже.

Рисунок 8 - Динамика изменения перспективных тарифов на услуги теплоснабжения для потребителей, руб./Гкал

По рисунку 8 видно, что минимальное значение расчетного значения перспективного тарифа на тепловую энергию соответствует первому варианту развития системы теплоснабжения, а именно ввод в эксплуатацию новых блочно-модульных котельных.

## 4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского поселения

В структуре себестоимости основная доля приходится на энергоресурсы, соответственно, тариф на тепловую энергию непосредственно зависит от затрат на покупные энергоресурсы.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

− на топливо;

− на покупаемую электрическую и тепловую энергию;

− на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

− на сырье и материалы;

− на ремонт основных средств;

− на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

− на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

− прочие расходы.

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей  схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения рп. Сарс выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением работ техническому обслуживанию источников теплоснабжения и заменой изношенных участков тепловых сетей.

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения рп. Октябрьский выбрано закрытие существующих котельных №1, №4 и №5с переводом потребителей на новые блочно-модульные котельные (11 шт.), а также переводом части потребителей (1 и 2х квартирные жилые дома) на индивидуальное газовое отопление, поэтапную замена изношенных тепловых сетей.

# РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ и (или) модернизации ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

## 5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

Планом развития муниципального округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории округа планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источников теплоснабжения.  Строительство новых источников централизованного теплоснабжения для обеспечения перспективной застройки на территории городского округа  не планируется.

Для отопления и горячего водоснабжения вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке;

Для теплоснабжения зданий (групп зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные газовые котельные малой мощности.

## 5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Реконструкция источников тепловой энергии с целью обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии на данном этапе не планируется. Расширение зон действия существующих систем централизованного теплоснабжения на перспективу до 2040 г. не планируется.

## 5.3 Предложения по техническому перевооружению и(или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения рп. Сарс выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением работ техническому обслуживанию источников теплоснабжения и заменой изношенных участков тепловых сетей.

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения рп. Октябрьский выбрано закрытие существующих котельных №1, №4 и №5с переводом потребителей на новые блочно-модульные котельные (11 шт.), а также переводом части потребителей (1 и 2х квартирные жилые дома) на индивидуальное газовое отопление, поэтапную замена изношенных тепловых сетей.

Краткая характеристика перспективных источников тепла приведена в таблице ниже.

Таблица 17 - Характеристика перспективных источников тепла рп. Октябрьский

| Наименование | Предположительный адрес | Нагрузка с учетом потерь, кВт | Мощность котельной, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| БМК 1 | ул. Трактовая, 61 | 84,11 | 160 |
| БМК 2 | ул. Энергетиков, 5 | 352,84 | 800 |
| БМК 3 | ул. Трактовая, 41 | 183,87 | 400 |
| БМК 4 | ул. Газовиков, 6 | 2303,95 | 5000 |
| БМК 5 | ул. Рабочая, 4 | 227,09 | 400 |
| БМК 6 | ул. Тургенева, 1 | 102,79 | 200 |
| БМК 7 | ул. Кирова, 9 | 3157,99 | 6000 |
| БМК 8 | ул. Куйбышева, 28 | 1657,96 | 3000 |
| БМК 9 | ул. Геологов, 4 | 1874,30 | 4000 |
| БМК 10 | ул. Крупской, 11 | 1471,94 | 3000 |
| БМК 11 | ул. Алмазная, 1 | 566,18 | 1000 |

Реконструкцию существующей системы теплоснабжения рп. Октябрьский планируется реализовать в несколько этапов:

1 этап - Строительство БМК 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, с переводом на новые источники тепла потребителей Котельной №1.

2 этап - Строительство БМК 9, 10 , с переводом на новые источники тепла потребителей Котельной №5

3 этап - Строительство БМК 4, 11 , с переводом на новые источники тепла потребителей Котельной №4

Таблица 18 – Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| N п/п | Наименование мероприятий | Технические параметры проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
|  | 1 Этап |  |  |  |  |
|  | Строительство новой БМК-1 (рп. Октябрьский, ул. Трактовая, 61) | Уст. мощность 0,16 МВт | 1666,7 | 2027 | 2040 |
|  | Строительство новой БМК-2 (рп. Октябрьский, ул. Энергетиков, 5) | Уст. мощность 0,8 МВт | 8333,6 | 2027 | 2040 |
|  | Строительство новой БМК-3 (рп. Октябрьский, ул. Трактовая, 41) | Уст. мощность 0,4 МВт | 4166,8 | 2027 | 2040 |
|  | Строительство новой БМК-5 (рп. Октябрьский, ул. Рабочая, 4) | Уст. мощность 0,4 МВт | 4166,8 | 2027 | 2040 |
|  | Строительство новой БМК-6 (рп. Октябрьский, ул. Тургенева, 1) | Уст. мощность 0,2 МВт | 2083,4 | 2027 | 2040 |
|  | Строительство новой БМК-7 (рп. Октябрьский, ул. Кирова, 9) | Уст. мощность 6 МВт | 7252,8 | 2027 | 2040 |
|  | Строительство новой БМК-8 (рп. Октябрьский, ул. Куйбышева, 28) | Уст. мощность 3 МВт | 3626,4 | 2027 | 2040 |
|  | Итого по 1 этапу: |  | 31296,5 |  |  |
|  | 2 Этап |  |  |  |  |
|  | Строительство новой БМК-4 (рп. Октябрьский, ул. Газовиков, 6) | Уст. мощность 5 МВт | 6044 | 2027 | 2040 |
|  | Строительство новой БМК-11 (рп. Октябрьский, ул. Алмазная, 1) | Уст. мощность 1 МВт | 1208,8 | 2027 | 2040 |
|  | Итого по 2 этапу |  | 7252,8 |  |  |
|  | 3 Этап |  |  |  |  |
|  | Строительство новой БМК-9 (рп. Октябрьский, ул. Геологов, 4) | Уст. мощность 4 МВт | 4835,2 | 2027 | 2040 |
|  | Строительство новой БМК-10 (рп. Октябрьский, ул. Крупской, 11) | Уст. мощность 3 МВт | 3626,4 | 2027 | 2040 |
|  | Итого по 3 этапу |  | 8461,6 |  |  |

*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Поддержание работоспособности оборудования локальных котельных планируется выполнять в рамках проведения ежегодного технического обслуживания, мероприятия по реконструкции локальных источников тепла схемой теплоснабжения не предусматриваются.

## 5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории городского округа  источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

## 5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Схемой теплоснабжения предусматривается вывод из эксплуатации котельных №1, №4 и №5 рп. Октябрьский с переводом потребителей на новые блочно-модульные котельные. Ввод в эксплуатацию новых источников тепла позволит оптимизировать затраты на производство и транспорт тепловой энергии, а именно снизить удельные расходы топлива, уменьшить потери тепла в тепловой сети.

## 5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

На территории городского округа  источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

## 5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы.

На территории городского округа  источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

## 5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и поддержание заданной температуры горячей воды.

На котельных предусмотрено качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии. Качественный, выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям  Сведения о температурных графиках котельных приведены в таблице ниже.

Таблица 19 – Общие сведения о температурных графиках источников тепла

| №пп | Наименование СЦТ | Температурный график |
| --- | --- | --- |
| Источники централизованного теплоснабжения |
|  | Котельная №1 (рп. Октябрьский, ул. Рабочая, 9) | 87/68ºС |
|  | Котельная №4 (рп. Октябрьский, ул. Северная) | 87/68ºС |
|  | Котельная №5 (рп. Октябрьский, ул. Геологов, 10) | 87/68ºС |
|  | Котельная №6 (рп. Октябрьский, ул. Чкалова, 6) | 87/68ºС |
|  | Котельная №9 (с. Снежное) | 87/68ºС |
|  | Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Советская) | 95/70ºС |
|  | Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Микрорайон) | 95/70ºС |
|  | Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Мира 17) | 95/70ºС |
|  | Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Мира) | 95/70ºС |
| Локальные источники тепла |
|  | Котельная Озерский ПНИ (с.Богородск, ул.Школьная 9) | 95/70ºС |
|  | Котельная Богородская СОШ (с.Богородск, ул.Школьная 14) | 95/70ºС |
|  | Котельная Богородский детский сад (с.Богородск, ул.Советская 55) | 95/70ºС |
|  | Котельная Тюшевской СОШ (с.Тюш, ул.Северная 14) | 95/70ºС |
|  | Котельная Енапаевской школы (с. Енапаево,ул.Советская 91а) | 95/70ºС |
|  | Котельная Редькинской школы (с.Редькино, ул Жданова 13б) | 95/70ºС |
|  | Котельная Биявашской школы и детского сада (с. Бияваш, ул.Школьная 2) | 95/70ºС |
|  | Котельная Мосинской школы (с.Мосино, ул.Школьная 8) | 95/70ºС |
|  | Котельная Ишимовской школы (с.Ишимово, ул.Школьная д.2) | 95/70ºС |
|  | Котельная Зуевской школы (п.Зуевский, ул.Школьная 1а) | 95/70ºС |
|  | Котельная Атнягузинской школы (д.Атнягузи,ул.Тукая 20) | 95/70ºС |
|  | Котельная Уразметьевской школы (д.Уразметьево,ул.Советская 10) | 95/70ºС |
|  | Котельная п.Щучье Озеро (п. Щучье Озеро, ул.Советская 25а) | 95/70ºС |
|  | Котельная с.Леун (с.Леун,ул.Школьная 8б) | 95/70ºС |
|  | Котельная с. Русский Сарс (с. Русский Сарс,ул. Зимина 1а) | 95/70ºС |
|  | Котельная с.Петропавловск (с.Петропавловск,ул.Школьная 2б) | 95/70ºС |
|  | Котельная д.Верх-Тюш (д.Верх-Тюш,переулок Школьный 9) | 95/70ºС |
|  | Котельная Щучье Озеро здание администрации (п. Щучье Озеро, ул.Советская 15) | 95/70ºС |
|  | котельная ГБУЗ ПК "Октябрьская ЦРБ" (р.п.Октябрьский ул.Ленина,81) | 95/70ºС |
|  | МБОУ "Октябрьская СОШ №1" (д.Большой Сарс) | 95/70ºС |
|  | МКОУ "Богородская СОШ" (д.Бикбай ул.Школьная,6) | 95/70ºС |
|  | МКУ "КДЦ" (д.Бикбай ул.Центральная,48) | 95/70ºС |
|  | МКОУ "Енапаевская СОШ" (д.Колтаево ул.Школьная,15) | 95/70ºС |
|  | МКОУ "Енапаевская СОШ" (детский сад) (д.Колтаево ул.Радужная,3) | 95/70ºС |
|  | МКУ "КДЦ" (с.Алтынное ул.Ленина,11) | 95/70ºС |
|  | МБОУ "Тюшевская СОШ" (детский сад) (п.Тюш ул.Октябрьская,15) | 95/70ºС |
|  | МКОУ "Ишимовская СОШ" (д.Самарово ул.Набережная,17) | 95/70ºС |
|  | МКУ "КДЦ" (д.Седяш ул.Центральная,41) | 95/70ºС |
|  | МКУ "КДЦ" (д.Адилева ул.Ясная,63) | 95/70ºС |
|  | МКУ "КДЦ" (с.Тюинск ул.Деткина,14) | 95/70ºС |
|  | МКОУ "Щучье Озерская СОШ" (с.Тюинск ул.Молодежная,11) | 95/70ºС |

В соответствии с пункт 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждёнными Приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115, отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более:

- температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3 %;

- по давлению в подающих трубопроводах - ±5 %;

- по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см 2 ;

- среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5 %.

Изменение температурного графика не требуется.

## 5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Нет необходимости в изменении установленной тепловой мощности действующих источников теплоснабжения в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую энергию.

## 5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива;

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не планируется.

# РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ и(или) модернизации ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

## 6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

На территории муниципального образования сложилась система централизованного теплоснабжения на базе 9 водогрейных котельных и 31 локальной котельной. Схемой теплоснабжения объединение зон действия котельных не предусматривается.

## 6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Подключение новых объектов, находящихся в застроенной части населенных пунктов, рекомендуется производить к существующим тепловым сетям с учетом их пропускной способности. Однако, для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

В застроенной части и на территории подлежащей застройке предусматривается подземная прокладка тепловых сетей (бесканальная, в каналах или в тоннелях (коллекторах) совместно с другими инженерными сетями). При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территории детских и лечебных учреждений.

В случае надземной прокладки тепловые сети прокладываются с соблюдением расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей в соответствии с таблицей А.3 СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

Планом развития городского округа предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории округа планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом и твердом топливе. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке;

Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности;

## 6.3 Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, на данном этапе не рекомендуется.

## 6.4 Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые предизолированные трубопроводы. Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях.

Перевод котельных в пиковый режим не целесообразен в виду отсутствия источников электрогенерации. Решение о ликвидации котельной принимается собственником источника теплоснабжения.

## 6.5. Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизацию тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения на данном этапе не предусматривается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом.

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения рп. Сарс выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением работ техническому обслуживанию источников теплоснабжения и заменой изношенных участков тепловых сетей.

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения рп. Октябрьский выбрано закрытие существующих котельных №1, №4 и №5с переводом потребителей на новые блочно-модульные котельные (11 шт.), а также переводом части потребителей (1 и 2х квартирные жилые дома) на индивидуальное газовое отопление. Планы по строительству новых источников тепла предусматривается строительство новых тепловых сетей от новых источников тепловой энергии.  Для целей перехода на закрытую систему теплоснабжения новые тепловые сети для потребителей ГВС предусмотреть в 4-х трубном исполнении. Описание мероприятий по строительству новых тепловых сетей приведено в таблицах ниже.

Таблица 20 – Мероприятия по строительству тепловых сетей

| Источник | Техническая характеристика* |
| --- | --- |
|  | Тепловые сети (длины указаны в 2х трубном исполнении) | Сети ГВС (длины указаны в однотрубном исполнении) |
| 1 этап |
| Перспективная БМК №1 | ∅57х3,5-ППУ-ПЭ - 54,42 м | 32х3,2-ППУ-ПЭ - 108,84 м |
| Перспективная БМК №2 | 89х4,0-ППУ-ПЭ-ППУ-ПЭ - 120,6 м; ∅57х3,5-ППУ-ПЭ - 166,03 м | 32х3,2-ППУ-ПЭ - 573,24 м |
| Перспективная БМК №3 | ∅57х3,5-ППУ-ПЭ - 124,8 м | - |
| Перспективная БМК №5 | 89х4,0-ППУ-ПЭ-ППУ-ПЭ - 41,6 м; ∅57х3,5-ППУ-ПЭ - 156,77 м | 32х3,2-ППУ-ПЭ - 396,74 м |
| Перспективная БМК №6 | ∅57х3,5-ППУ-ПЭ - 18,71 м | 32х3,2-ППУ-ПЭ - 37,42 м |
| Перспективная БМК №7 | 273х7.0-1-ППУ-ПЭ - 130 м; 219х6.0-2-ППУ-ПЭ - 350 м; 159х6.0-1-ППУ-ПЭ - 449 м; 133х5.0-1-ППУ-ПЭ - 494 м; 108х4,5-2-ППУ-ПЭ - 277 м; 89х4,0-2-ППУ-ПЭ - 301 м; 76х3,5-2-ППУ-ПЭ - 709 м; 57х3,5-1-ППУ-ПЭ - 366 м; 325х7.0-1-ППУ-ОЦ - 15 м; 219х6.0-2-ППУ-ОЦ - 182 м; 159х6.0-1-ППУ-ОЦ - 83 м; 133х5.0-1-ППУ-ОЦ - 164 м; 89х4,0-2-ППУ-ОЦ - 34 м; 76х3,5-2-ППУ-ОЦ - 22 м; 57х3,5-1-ППУ-ПЭ - 12 м | 42,3 х 3,2-ППУ-ПЭ - 456,15 м; 57 х 3,5-ППУ-ПЭ - 565,40 м; 32х3,2-ППУ-ПЭ - 3403,40 м; 89х3,5-ППУ-ПЭ - 82,00 м; 48 х 3,5 - 621,75 м |
| Перспективная БМК №8 | 159х6.0-1-ППУ-ПЭ - 146,5 м; 133х5.0-1-ППУ-ПЭ -223 м; 108х4,5-2-ППУ-ПЭ - 294,5 м; 89х4,0-2-ППУ-ПЭ - 158 м; 76х3,5-2-ППУ-ПЭ -133 м; 57х3,5-1-ППУ-ПЭ - 44 м; 45х3,0-1-ППУ-ПЭ - 65 м | 32х3,2-ППУ-ПЭ - 1074,53 м; 42,3 х 3,2-ППУ-ПЭ - 137,25 м |
| 2 этап |
| Перспективная БМК №9 | 159х6.0-1-ППУ-ПЭ - 317,69 м; 108х4,5-2-ППУ-ПЭ - 273,91 м; 89х4,0-2-ППУ-ПЭ - 241,03 м; 57х3,5-1-ППУ-ПЭ - 583,62 м | 76х3,5-2-ППУ-ПЭ - 184 м; 57 х 3,5-ППУ-ПЭ - 375 м; 42,3 х 3,2-ППУ-ПЭ - 647,6 м; 32х3,2-ППУ-ПЭ - 4307,8 м |
| Перспективная БМК №10 | 219х6.0-2-ППУ-ПЭ - 179,3 м; 159х6.0-1-ППУ-ПЭ -211,6 м; 133х5.0-1-ППУ-ПЭ - 107 м; 108х4,5-2-ППУ-ПЭ - 106,7 м; 89х4,0-2-ППУ-ПЭ -18 м; 76х3,5-2-ППУ-ПЭ - 481,1 м; 57х3,5-1-ППУ-ПЭ - 31,1 м | 32х3,2-ППУ-ПЭ - 1808,40 м; 42,3 х 3,2-ППУ-ПЭ - 255,70 м; 57 х 3,5-ППУ-ПЭ - 82,40 м; 76х3,5-2-ППУ-ПЭ - 97,30 м; 89х3,5-ППУ-ПЭ - 82,00 м |
| 3 этап |
| Перспективная БМК №4 | ∅159х3,5-ППУ-ПЭ - 20,05 м | - |
| Перспективная БМК №11 | 89х4,0-ППУ-ПЭ - 109,94 м ∅57х3,5-ППУ-ПЭ - 52,72 м | - |

*Характеристики тепловых сетей уточняются при проектировании объектов.

Таблица 21 – Мероприятия по реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом

| N п/п | Наименование мероприятий | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |
| 1 | Реконструкция существующих сетей теплоснабжения |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция сетей теплоснабжения рп. Октябрьский, в том числе | 263212,4 |  |  |
| 1.1.1 | 1 Этап |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия перспективной БМК №1 (рп. Октябрьский, ул. Трактовая, 61) | 1793 | 2022 | 2040 |
|  | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия перспективной БМК -2 (рп. Октябрьский, ул. Энергетиков, 5) | 9356,2 | 2022 | 2040 |
|  | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия перспективной БМК -3 (рп. Октябрьский, ул. Трактовая, 41) | 4075 | 2022 | 2040 |
|  | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия перспективной БМК -5 (рп. Октябрьский, ул. Рабочая, 4) | 6487,4 | 2022 | 2040 |
|  | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия перспективной БМК -6 (рп. Октябрьский, ул. Тургенева, 1) | 619,4 | 2022 | 2040 |
|  | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия перспективной БМК -7 (рп. Октябрьский, ул. Кирова, 9) | 116968,8 | 2022 | 2040 |
|  | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия перспективной БМК -8 (рп. Октябрьский, ул. Куйбышева, 28) | 34719 | 2022 | 2040 |
|  | Итого по 1 этапу: | 174018,8 |  |  |
| 1.1.2 | 2 Этап |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия перспективной БМК -9 (рп. Октябрьский, ул. Геологов, 4) | 46194,2 | 2022 | 2040 |
|  | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия перспективной БМК-10 (рп. Октябрьский, ул. Крупской, 11) | 37033,6 | 2022 | 2040 |
|  | Итого по 2 этапу: | 83227,8 |  |  |
| 1.1.3 | 3 Этап |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия перспективной БМК -4 (рп. Октябрьский, ул. Газовиков, 6) | 652 | 2022 | 2040 |
|  | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия перспективной БМК -11 (рп. Октябрьский, ул. Алмазная, 1) | 5313,8 | 2022 | 2040 |
|  | Итого по 3 этапу: | 5965,8 |  |  |
| 1.2 | Реконструкция тепловых сетей на территории рп. Сарс | 130000,0 | 2022 | 2040 |
| 2 | Строительство новых сетей системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) |  |  |  |
| 2.1 | Строительство тепловых сетей системы ГВС в рп. Октябрьский, в том числе | 501485,8 |  |  |
| 2.1.1 | 1 Этап |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей системы ГВС в зоне действия перспективная БМК №1 (рп. Октябрьский, ул. Трактовая, 61) | 3553,4 | 2038 | 2040 |
|  | Строительство тепловых сетей системы ГВС в зоне действия перспективная БМК №2 | 18712,4 | 2038 | 2040 |
|  | Строительство тепловых сетей системы ГВС в зоне действия перспективная БМК №5 | 12942,2 | 2038 | 2040 |
|  | Строительство тепловых сетей системы ГВС в зоне действия перспективная БМК №6 | 1206,2 | 2038 | 2040 |
|  | Строительство тепловых сетей системы ГВС в зоне действия перспективная БМК №7 | 170074,2 | 2038 | 2040 |
|  | Строительство тепловых сетей системы ГВС в зоне действия перспективная БМК №8 | 39478,6 | 2038 | 2040 |
|  | Итого по 1 этапу: | 245967,0 |  |  |
| 2.1.2 | 2 Этап |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей системы ГВС в зоне действия перспективная БМК №9 | 179756,4 | 2038 | 2040 |
|  | Строительство тепловых сетей системы ГВС в зоне действия перспективная БМК №10 | 75762,4 | 2038 | 2040 |
|  | Итого по 2 этапу: | 255518,8 |  |  |

Текущий ремонт тепловых сетей локальных котельных рекомендуется выполнять в рамках текущей деятельности обслуживающих организаций.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).  Трубы ППУ-изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и защитной оболочки из полиэтилена.

Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции:

− низкое водопоглощение пенополиуретана;

− пенополиуретан экологически безопасен, низкая токсичность;

− долговечность пенополиуретана;

− пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель у ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/м∙К;

− высокая адгезионная прочность пенополиуретана;

− звукопоглощение пенополиуретана;

− пенополиуретан, нанесенные на металлическую поверхность, защищают ее от коррозии;

Важной особенностью трубопроводов с ППУ изоляцией является встроенная электронная система оперативно дистанционного контроля (ОДК) (два сигнальных медных провода, залитых в пенополиуретановую изоляцию трубы, и электронный детектор повреждений), которая позволяет постоянно следить за состоянием (увлажнением) изоляции теплотрассы длинной до 2500 м. При этом место повреждения изоляции трубопровода устанавливается с точностью до одного метра с помощью импульсного рефлектометра.

# РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В зонах действия Котельной №1  (рп. Октябрьский, ул. Рабочая, 9) и Котельная №5 (рп. Октябрьский, ул. Геологов, 10) предусмотрено горячее водоснабжение, организованное по открытой схеме.  С 2013 года запрещается присоединение (подключение) внутридомовых систем горячего водоснабжения к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения по открытой схеме. К 2022 году все потребители, внутридомовые системы горячего водоснабжения которых были присоединены к тепловым сетям по схемам с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения, должны быть переведены на присоединение внутридомовых систем горячего водоснабжения по закрытой схеме.

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, необходимо предусмотреть перевод потребителей горячей воды на «закрытую» схему присоединения системы ГВС.

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпуска тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого теплообменного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах.

Актуальность перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые схемы обусловлена следующими причинами:

- в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 ºС) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий;.

- существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети.

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения рп. Октябрьский выбрано закрытие существующих котельных №1, №4 и №5с переводом потребителей на новые блочно-модульные котельные (11 шт.). Планы по строительству новых источников тепла предусматриваются строительство новых тепловых сетей от новых источников тепловой энергии.  Для целей перехода на закрытую систему теплоснабжения новые тепловые сети для потребителей ГВС планируется предусмотреть в 4-х трубном исполнении. Другими словами переход на закрытую схему ГВС будет обеспечиваться за счёт строительства новых тепловых сетей и подключением потребителей к 4-х трубной системе теплоснабжения.

Подключение существующих потребителей системы горячего водоснабжения к 4-х трубной системы теплоснабжения рекомендуется осуществлять путем прокладки трубопроводов ГВС от существующих тепловых узлов до наружной стены здания. Реконструкции теплового узла здания в части перехода на закрытую схему теплоснабжения должна быть выполнена при следующих условиях:

1. Выполнить проект реконструкции теплового узла в соответствии с требованиями действующей НТД, разработать обновленную схему, план, разрезы теплового узла, расчет оборудования, паспорт теплового пункта; согласовать и представить указанный перечень документов единой теплоснабжающей организацией.

2. Тепловой узел должен быть оборудован приборами учета тепловой энергии, средствами автоматизации и контроля, в том числе для поддержания требуемого перепада (напора) в тепловых сетях при превышении фактического перепада давлений, а так же для обеспечения минимального заданного давления в обратном трубопроводе системы теплопотребления при возможном его снижении.

5. Предусмотреть проектом ограничение расхода воды из тепловой сети и мероприятия по защите систем отопления от превышения допустимого давления.

6. Реконструкцию проводить под техническим надзором представителей единой теплоснабжающей организации.

7. Все работы по реконструкции выполнить в летний период после окончания и до начала отопительного периода по согласованию с единой теплоснабжающей организацией.

До перевода потребителей с «открытой» системы горячего водоснабжения на закрытую в соответствии со статьей 25 - Производственный контроль качества питьевой воды, качества горячей воды федерального закона №416-ФЗ от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» и в соответствии с «Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.01.2015 N 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» в теплоснабжающих организациях, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение по «открытой» схеме, должен быть организован производственный контроль качества горячей воды, отпускаемой абонентам.

Для определения необходимых затрат на реализацию мероприятия были определены расходы на оборудование тепловых пунктов зданий на основании базы данных абонентов и данных о стоимости стандартных тепловых пунктов в зависимости от необходимой тепловой нагрузки.

Мероприятие по переводу потребителей горячего водоснабжения с открытой схемы ГВС на закрытую не является экономически эффективным:

1) изменения полезного отпуска тепловой энергии потребителям не произойдет, поскольку нагрузка потребителей остается неизменной;

2) по источнику теплоснабжения произойдет снижение отпуска теплоносителя; так как фактически теплоноситель реализуется по себестоимости.

Ориентировочная стоимость реализации мероприятия приведена в таблице ниже.

Таблица 22 – Капитальные вложения в реализацию мероприятий по переходу на закрытую систему теплоснабжения

| Населенный пункт | Наименование мероприятия | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| рп. Октябрьский | Прокладка трубопроводов ГВС от существующих тепловых узлов до наружных стен зданий для подключения к 4-х трубной системе | 5 000,0 |

В качестве возможных источников финансирования мероприятий предполагаются средства Фонда капитального ремонта, средства Управляющих компаний и ТСЖ, средства собственников жилых помещений многоквартирных домов, средства собственников общественных, коммерческих и производственных зданий и прочие источники. Ни один из перечисленных источников на сегодняшний день не предусматривает финансирования мероприятий по переводу потребителей горячего водоснабжения с открытой схемы на закрытую схему ГВС. Кроме того, мероприятия по переводу потребителей горячего водоснабжения с открытой схемы на закрытую схему ГВС не могут быть проведены без согласия собственников зданий.

# РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.

## 8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе;

В настоящее время на территории округа действует 9 источников централизованного теплоснабжения и 31 локальный источник теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на централизованных котельных округа используются природный газ, на локальных котельных – природный газ и твердое топливо (дрова, уголь). Сведения о фактическом и перспективном потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 23.

Таблица 23 - Существующий и перспективный топливные балансы.

| №пп | Составляющая баланса | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2032 | 2033-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 (рп. Октябрьский, ул. Рабочая, 9) |  |
|  | Вид топлива |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | - | - |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 2315,8 | 2295,4 | 2295,4 | 2295,4 | 2295,4 | 2295,4 | - | - |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 2640,0 | 2616,7 | 2616,7 | 2616,7 | 2616,7 | 2616,7 | - | - |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 16253,0 | 16253,0 | 16253,0 | 16253,0 | 16253,0 | 16253,0 | - | - |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 209,2 | 209,2 | 209,2 | 209,2 | 209,2 | 209,2 | - | - |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 16043,8 | 16043,8 | 16043,8 | 16043,8 | 16043,8 | 16043,8 | - | - |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 4372,8 | 4372,8 | 4372,8 | 4372,8 | 4372,8 | 4372,8 | - | - |
|  |  | % | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | - | - |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 11671,0 | 11671,0 | 11671,0 | 11671,0 | 11671,0 | 11671,0 | - | - |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | - | - |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 87,9 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | - | - |
| Котельная №4 (рп. Октябрьский, ул. Северная) |  |
|  | Вид топлива |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | - | - |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 858,2 | 849,0 | 849,0 | 849,0 | 849,0 | 849,0 | - | - |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 978,3 | 967,8 | 967,8 | 967,8 | 967,8 | 967,8 | - | - |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 6721,0 | 6721,0 | 6721,0 | 6721,0 | 6721,0 | 6721,0 | - | - |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | - | - |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 6708,6 | 6708,6 | 6708,6 | 6708,6 | 6708,6 | 6708,6 | - | - |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 250,6 | 250,6 | 250,6 | 250,6 | 250,6 | 250,6 | - | - |
|  |  | % | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | - | - |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 6458,0 | 6458,0 | 6458,0 | 6458,0 | 6458,0 | 6458,0 | - | - |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | - | - |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 98,1 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | - | - |
| Котельная №5 (рп. Октябрьский, ул. Геологов, 10) |  |
|  | Вид топлива |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | - | - |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 985,0 | 978,9 | 978,9 | 978,9 | 978,9 | 978,9 | - | - |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 1122,9 | 1116,0 | 1116,0 | 1116,0 | 1116,0 | 1116,0 | - | - |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 7294,0 | 7294,0 | 7294,0 | 7294,0 | 7294,0 | 7294,0 | - | - |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 47,7 | - | - |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 7246,3 | 7246,3 | 7246,3 | 7246,3 | 7246,3 | 7246,3 | - | - |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 1021,3 | 1021,3 | 1021,3 | 1021,3 | 1021,3 | 1021,3 | - | - |
|  |  | % | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | - | - |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 6225,0 | 6225,0 | 6225,0 | 6225,0 | 6225,0 | 6225,0 | - | - |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | - | - |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 92,8 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | - | - |
| Котельная №6 (рп. Октябрьский, ул. Чкалова, 6) |  |
|  | Вид топлива |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 | 56,2 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 64,0 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 439,0 | 439,0 | 439,0 | 439,0 | 439,0 | 439,0 | 439,0 | 439,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 432,7 | 432,7 | 432,7 | 432,7 | 432,7 | 432,7 | 432,7 | 432,7 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
|  |  | % | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 427,0 | 427,0 | 427,0 | 427,0 | 427,0 | 427,0 | 427,0 | 427,0 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 98,0 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |
| Котельная №9 (с. Снежное) |  |
|  | Вид топлива |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 238,3 | 238,3 | 238,3 | 238,3 | 238,3 | 238,3 | 238,3 | 238,3 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
|  |  | % | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 232,7 | 232,7 | 232,7 | 232,7 | 232,7 | 232,7 | 232,7 | 232,7 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 177,6 | 177,6 | 177,6 | 177,6 | 177,6 | 177,6 | 177,6 | 177,6 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Советская) |  |
|  | Вид топлива |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 1255,5 | 1255,5 | 1255,5 | 1255,5 | 1255,5 | 1255,5 | 1255,5 | 1255,5 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 1430,0 | 1430,0 | 1430,0 | 1430,0 | 1430,0 | 1430,0 | 1430,0 | 1430,0 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 9016,3 | 9016,3 | 9016,3 | 9016,3 | 9016,3 | 9016,3 | 9016,3 | 9016,3 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 9016,3 | 9016,3 | 9016,3 | 9016,3 | 9016,3 | 9016,3 | 9016,3 | 9016,3 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 1017,0 | 1017,0 | 1017,0 | 1017,0 | 1017,0 | 1017,0 | 1017,0 | 1017,0 |
|  |  | % | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 7999,3 | 7999,3 | 7999,3 | 7999,3 | 7999,3 | 7999,3 | 7999,3 | 7999,3 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Микрорайон) |  |
|  | Вид топлива |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 1989,7 | 2061,2 | 2061,2 | 2061,2 | 2061,2 | 2061,2 | 2061,2 | 2061,2 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 2266,2 | 2347,7 | 2347,7 | 2347,7 | 2347,7 | 2347,7 | 2347,7 | 2347,7 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 14288,8 | 14802,5 | 14802,5 | 14802,5 | 14802,5 | 14802,5 | 14802,5 | 14802,5 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 14288,8 | 14802,5 | 14802,5 | 14802,5 | 14802,5 | 14802,5 | 14802,5 | 14802,5 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 1611,8 | 1611,8 | 1611,8 | 1611,8 | 1611,8 | 1611,8 | 1611,8 | 1611,8 |
|  |  | % | 11,3 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 12677,1 | 13190,7 | 13190,7 | 13190,7 | 13190,7 | 13190,7 | 13190,7 | 13190,7 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Мира 17) |  |
|  | Вид топлива |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 80,5975313 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 | 80,6 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 91,80 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 | 91,8 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 579,0 | 579,0 | 579,0 | 579,0 | 579,0 | 579,0 | 579,0 | 579,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 579,0 | 579,0 | 579,0 | 579,0 | 579,0 | 579,0 | 579,0 | 579,0 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 |
|  |  | % | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 513,7 | 513,7 | 513,7 | 513,7 | 513,7 | 513,7 | 513,7 | 513,7 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Мира) |  |
|  | Вид топлива |  | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ | Природный газ |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | 233,8 | 233,8 | 233,8 | 233,8 | 233,8 | 233,8 | 233,8 | 233,8 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 | 266,3 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 1679,0 | 1679,0 | 1679,0 | 1679,0 | 1679,0 | 1679,0 | 1679,0 | 1679,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | 1679,0 | 1679,0 | 1679,0 | 1679,0 | 1679,0 | 1679,0 | 1679,0 | 1679,0 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | 189,4 | 189,4 | 189,4 | 189,4 | 189,4 | 189,4 | 189,4 | 189,4 |
|  |  | % | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | 1489,6 | 1489,6 | 1489,6 | 1489,6 | 1489,6 | 1489,6 | 1489,6 | 1489,6 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 |
| БМК-1 (рп. Октябрьский, ул. Трактовая, 61) |  |
|  | Вид топлива |  | - | - | - | - | - | - | Природный газ | Природный газ |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | - | - | - | - | - | - | 19,4 | 19,4 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | - | - | - | - | - | - | 22,4 | 22,4 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | - | - | - | - | - | - | 148,6 | 148,6 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | - | - | - | - | - | - | 1,8 | 1,8 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | - | - | - | - | - | - | 146,8 | 146,8 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | - | - | - | - | - | - | 1,3 | 1,3 |
|  |  | % | - | - | - | - | - | - | 0,9 | 0,9 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | - | - | - | - | - | - | 145,5 | 145,5 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | 150,5 | 150,5 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | - | - | - | - | - | - | 94,9 | 94,9 |
| БМК-2 (рп. Октябрьский, ул. Энергетиков, 5) |  |
|  | Вид топлива |  | - | - | - | - | - | - | Природный газ | Природный газ |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | - | - | - | - | - | - | 81,5 | 81,5 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | - | - | - | - | - | - | 94,1 | 94,1 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | - | - | - | - | - | - | 624,9 | 624,9 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | - | - | - | - | - | - | 9,0 | 9,0 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | - | - | - | - | - | - | 615,9 | 615,9 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | - | - | - | - | - | - | 5,4 | 5,4 |
|  |  | % | - | - | - | - | - | - | 0,9 | 0,9 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | - | - | - | - | - | - | 610,5 | 610,5 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | 150,5 | 150,5 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | - | - | - | - | - | - | 94,9 | 94,9 |
| БМК-3 (рп. Октябрьский, ул. Трактовая, 41) |  |
|  | Вид топлива |  | - | - | - | - | - | - | Природный газ | Природный газ |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | - | - | - | - | - | - | 42,5 | 42,5 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | - | - | - | - | - | - | 49,0 | 49,0 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | - | - | - | - | - | - | 325,5 | 325,5 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,5 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | - | - | - | - | - | - | 321,0 | 321,0 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | - | - | - | - | - | - | 2,8 | 2,8 |
|  |  | % | - | - | - | - | - | - | 0,9 | 0,9 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | - | - | - | - | - | - | 318,1 | 318,1 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | 150,5 | 150,5 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | - | - | - | - | - | - | 94,9 | 94,9 |
| БМК-4 (рп. Октябрьский, ул. Газовиков, 6) |  |
|  | Вид топлива |  | - | - | - | - | - | - | Природный газ | Природный газ |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | - | - | - | - | - | - | 531,9 | 531,9 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | - | - | - | - | - | - | 613,8 | 613,8 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | - | - | - | - | - | - | 4077,9 | 4077,9 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | - | - | - | - | - | - | 56,2 | 56,2 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | - | - | - | - | - | - | 4021,7 | 4021,7 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | - | - | - | - | - | - | 35,4 | 35,4 |
|  |  | % | - | - | - | - | - | - | 0,9 | 0,9 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | - | - | - | - | - | - | 3986,4 | 3986,4 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | 150,5 | 150,5 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | - | - | - | - | - | - | 94,9 | 94,9 |
| БМК-5 (рп. Октябрьский, ул. Рабочая, 4) |  |
|  | Вид топлива |  | - | - | - | - | - | - | Природный газ | Природный газ |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | - | - | - | - | - | - | 52,3 | 52,3 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | - | - | - | - | - | - | 60,3 | 60,3 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | - | - | - | - | - | - | 400,9 | 400,9 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | - | - | - | - | - | - | 4,5 | 4,5 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | - | - | - | - | - | - | 396,4 | 396,4 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | - | - | - | - | - | - | 3,5 | 3,5 |
|  |  | % | - | - | - | - | - | - | 0,9 | 0,9 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | - | - | - | - | - | - | 392,9 | 392,9 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | 150,5 | 150,5 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | - | - | - | - | - | - | 94,9 | 94,9 |
| БМК-6 (рп. Октябрьский, ул. Тургенева, 1) |  |
|  | Вид топлива |  | - | - | - | - | - | - | Природный газ | Природный газ |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | - | - | - | - | - | - | 23,7 | 23,7 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | - | - | - | - | - | - | 27,3 | 27,3 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | - | - | - | - | - | - | 181,7 | 181,7 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | - | - | - | - | - | - | 2,2 | 2,2 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | - | - | - | - | - | - | 179,4 | 179,4 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,6 |
|  |  | % | - | - | - | - | - | - | 0,9 | 0,9 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | - | - | - | - | - | - | 177,9 | 177,9 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | 150,5 | 150,5 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | - | - | - | - | - | - | 94,9 | 94,9 |
| БМК-7 (рп. Октябрьский, ул. Кирова, 9) |  |
|  | Вид топлива |  | - | - | - | - | - | - | Природный газ | Природный газ |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | - | - | - | - | - | - | 727,8 | 727,8 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | - | - | - | - | - | - | 839,9 | 839,9 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | - | - | - | - | - | - | 5580,0 | 5580,0 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | - | - | - | - | - | - | 67,4 | 67,4 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | - | - | - | - | - | - | 5512,5 | 5512,5 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | - | - | - | - | - | - | 48,5 | 48,5 |
|  |  | % | - | - | - | - | - | - | 0,9 | 0,9 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | - | - | - | - | - | - | 5464,1 | 5464,1 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | 150,5 | 150,5 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | - | - | - | - | - | - | 94,9 | 94,9 |
| БМК-8 (рп. Октябрьский, ул. Куйбышева, 28) |  |
|  | Вид топлива |  | - | - | - | - | - | - | Природный газ | Природный газ |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | - | - | - | - | - | - | 381,9 | 381,9 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | - | - | - | - | - | - | 440,7 | 440,7 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | - | - | - | - | - | - | 2927,8 | 2927,8 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | - | - | - | - | - | - | 33,7 | 33,7 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | - | - | - | - | - | - | 2894,1 | 2894,1 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | - | - | - | - | - | - | 25,4 | 25,4 |
|  |  | % | - | - | - | - | - | - | 0,9 | 0,9 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | - | - | - | - | - | - | 2868,7 | 2868,7 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | 150,5 | 150,5 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | - | - | - | - | - | - | 94,9 | 94,9 |
| БМК-9 (рп. Октябрьский, ул. Геологов, 4) |  |
|  | Вид топлива |  | - | - | - | - | - | - | Природный газ | Природный газ |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | - | - | - | - | - | - | 432,6 | 432,6 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | - | - | - | - | - | - | 499,2 | 499,2 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | - | - | - | - | - | - | 3316,7 | 3316,7 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | - | - | - | - | - | - | 45,0 | 45,0 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | - | - | - | - | - | - | 3271,7 | 3271,7 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | - | - | - | - | - | - | 28,8 | 28,8 |
|  |  | % | - | - | - | - | - | - | 0,9 | 0,9 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | - | - | - | - | - | - | 3243,0 | 3243,0 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | 150,5 | 150,5 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | - | - | - | - | - | - | 94,9 | 94,9 |
| БМК-10 (рп. Октябрьский, ул. Крупской, 11) |  |
|  | Вид топлива |  | - | - | - | - | - | - | Природный газ | Природный газ |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | - | - | - | - | - | - | 339,5 | 339,5 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | - | - | - | - | - | - | 391,8 | 391,8 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | - | - | - | - | - | - | 2603,1 | 2603,1 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | - | - | - | - | - | - | 33,7 | 33,7 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | - | - | - | - | - | - | 2569,4 | 2569,4 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | - | - | - | - | - | - | 22,6 | 22,6 |
|  |  | % | - | - | - | - | - | - | 0,9 | 0,9 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | - | - | - | - | - | - | 2546,8 | 2546,8 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | 150,5 | 150,5 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | - | - | - | - | - | - | 94,9 | 94,9 |
| БМК-11 (рп. Октябрьский, ул. Алмазная, 1) |  |
|  | Вид топлива |  | - | - | - | - | - | - | Природный газ | Природный газ |
| 1 | расход натурального топлива | тыс.тн | - | - | - | - | - | - | 130,4 | 130,4 |
|  | (основное топливо) | т.у.т. | - | - | - | - | - | - | 150,5 | 150,5 |
| 2 | Выработка тепловой энергии | Гкал | - | - | - | - | - | - | 999,6 | 999,6 |
| 3 | Собственные и хозяйственные нужды котельной | Гкал | - | - | - | - | - | - | 11,2 | 11,2 |
| 4 | Тепловая энергия отпущенная в сети | Гкал | - | - | - | - | - | - | 988,3 | 988,3 |
| 5 | Потери тепловой сети | Гкал | - | - | - | - | - | - | 8,7 | 8,7 |
|  |  | % | - | - | - | - | - | - | 0,9 | 0,9 |
| 6 | Тепловая энергия отпущенная потребителям | Гкал | - | - | - | - | - | - | 979,6 | 979,6 |
| 7 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | 150,5 | 150,5 |
| 8 | Средневзвешенный КПД котельной | % | - | - | - | - | - | - | 94,9 | 94,9 |

Сведения о потреблении котельно-печного топлива на локальных котельных не представлены. Увеличение или снижение потребления топлива, в связи с изменением тепловой нагрузки, на котельных не планируется.

## 8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

В настоящее время на территории округа действует 9 источников централизованного теплоснабжения и 31 локальный источник теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на централизованных котельных округа используются природный газ, на локальных котельных – природный газ и твердое топливо (дрова, уголь). По состоянию на 2020 года на территории округа источники тепловой энергии с использованием ВИЭ отсутствуют.

## 8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения;

В настоящее время на территории округа действует 9 источников централизованного теплоснабжения и 31 локальный источник теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на централизованных котельных округа используются природный газ, на локальных котельных – природный газ и твердое топливо (дрова, уголь).

Таблица 24 - Особенности характеристик топлива, поставляемого на источники тепла (природный

| Источник | Вид топлива | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники централизованного теплоснабжения |
| Котельная №1 (рп. Октябрьский, ул. Рабочая, 9) | природный газ | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |
| Котельная №4 (рп. Октябрьский, ул. Северная) | природный газ | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |
| Котельная №5 (рп. Октябрьский, ул. Геологов, 10) | природный газ | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |
| Котельная №6 (рп. Октябрьский, ул. Чкалова, 6) | природный газ | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |
| Котельная №9 (с. Снежное) | природный газ | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Советская) | природный газ | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Микрорайон) | природный газ | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Мира 17) | природный газ | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Мира) | природный газ | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |
| Локальные источники тепла |
| Котельная Озерский ПНИ (с.Богородск, ул.Школьная 9) | Газ природный | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |
| Котельная Богородская СОШ (с.Богородск, ул.Школьная 14) | Газ природный | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |
| Котельная Богородский детский сад (с.Богородск, ул.Советская 55) | Газ природный | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |
| Котельная Тюшевской СОШ (с.Тюш, ул.Северная 14) | Газ природный | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |
| Котельная Енапаевской школы (с. Енапаево,ул.Советская 91а) | Газ природный | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |
| Котельная Редькинской школы (с.Редькино, ул Жданова 13б) | Газ природный | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |
| Котельная Биявашской школы и детского сада (с. Бияваш, ул.Школьная 2) | Дрова | Онр | 1500-1800 ккал/куб.м |
| Котельная Мосинской школы (с.Мосино, ул.Школьная 8) | Дрова | Онр | 1500-1800 ккал/куб.м |
| Котельная Ишимовской школы (с.Ишимово, ул.Школьная д.2) | Дрова | Онр | 1500-1800 ккал/куб.м |
| Котельная Зуевской школы (п.Зуевский, ул.Школьная 1а) | Дрова | Онр | 1500-1800 ккал/куб.м |
| Котельная Атнягузинской школы (д.Атнягузи,ул.Тукая 20) | Дрова | Онр | 1500-1800 ккал/куб.м |
| Котельная Уразметьевской школы (д.Уразметьево,ул.Советская 10) | Дрова | Онр | 1500-1800 ккал/куб.м |
| Котельная п.Щучье Озеро (п. Щучье Озеро, ул.Советская 25а) | Дрова | Онр | 1500-1800 ккал/куб.м |
| Котельная с.Леун (с.Леун,ул.Школьная 8б) | Дрова | Онр | 1500-1800 ккал/куб.м |
| Котельная с. Русский Сарс (с. Русский Сарс,ул. Зимина 1а) | Дрова | Онр | 1500-1800 ккал/куб.м |
| Котельная с.Петропавловск (с.Петропавловск,ул.Школьная 2б) | Дрова | Онр | 1500-1800 ккал/куб.м |
| Котельная д.Верх-Тюш (д.Верх-Тюш,переулок Школьный 9) | Дрова | Онр | 1500-1800 ккал/куб.м |
| Котельная Щучье Озеро здание администрации (п. Щучье Озеро, ул.Советская 15) | Дрова | Онр | 1500-1800 ккал/куб.м |
| котельная ГБУЗ ПК "Октябрьская ЦРБ" (р.п.Октябрьский ул.Ленина,81) | Газ природный | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |
| МБОУ "Октябрьская СОШ №1" (д.Большой Сарс) | уголь | Онр | 7700–8800 ккал/тн |
| МКОУ "Богородская СОШ" (д.Бикбай ул.Школьная,6) | уголь | Онр | 7700–8800 ккал/тн |
| МКУ "КДЦ" (д.Бикбай ул.Центральная,48) | Дрова | Онр | 1500-1800 ккал/куб.м |
| МКОУ "Енапаевская СОШ" (д.Колтаево ул.Школьная,15) | Дрова | Онр | 1500-1800 ккал/куб.м |
| МКОУ "Енапаевская СОШ" (детский сад) (д.Колтаево ул.Радужная,3) | уголь | Онр | 7700–8800 ккал/тн |
| МКУ "КДЦ" (с.Алтынное ул.Ленина,11) | дрова | Онр | 1500-1800 ккал/куб.м |
| МБОУ "Тюшевская СОШ" (детский сад) (п.Тюш ул.Октябрьская,15) | Газ природный | Онр | 8060 ккал/нм3 |
|  |  | плотн. | 0,692 кг/м3 |
| МКОУ "Ишимовская СОШ" (д.Самарово ул.Набережная,17) | дрова | Онр | 1500-1800 ккал/куб.м |
| МКУ "КДЦ" (д.Седяш ул.Центральная,41) | дрова | Онр | 1500-1800 ккал/куб.м |
| МКУ "КДЦ" (д.Адилева ул.Ясная,63) | Дрова | Онр | 1500-1800 ккал/куб.м |
| МКУ "КДЦ" (с.Тюинск ул.Деткина,14) | дрова | Онр | 1500-1800 ккал/куб.м |
| МКОУ "Щучье Озерская СОШ" (с.Тюинск ул.Молодежная,11) | Дрова | Онр | 1500-1800 ккал/куб.м |

## 8.4 Преобладающий в городе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении;

На территории округа действует 9 источников централизованного теплоснабжения, отапливающие социально-значимые, общественные здания и жилой фонд, а также 31 локальный источник теплоснабжения, отапливающие социальное-значимые объекты (школы, детские сады, Дома культуры, объекты здравоохранения). В качестве основного вида топлива на централизованных котельных округа используются природный газ, на локальных котельных – природный газ и твердое топливо (дрова, уголь).

Перевод источников централизованного теплоснабжения на другие виды топлива не планируется, перевод локальных твердотопливных источников тепла на природный газ рекомендуется выполнять в рамках развития системы газоснабжения городского округа.

## 8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса.

Перевод источников централизованного теплоснабжения на другие виды топлива не планируется, перевод локальных твердотопливных источников тепла на природный газ рекомендуется выполнять в рамках развития системы газоснабжения городского округа.

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения рп. Сарс выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением работ техническому обслуживанию источников теплоснабжения и заменой изношенных участков тепловых сетей. В качестве основного вида топлива на котельных предусматривается природный газ.

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения рп. Октябрьский выбрано закрытие существующих котельных №1, №4 и №5с переводом потребителей на новые блочно-модульные котельные (11 шт.), а также переводом части потребителей (1 и 2х квартирные жилые дома) на индивидуальное газовое отопление, поэтапную замена изношенных тепловых сетей. В качестве основного вида топлива на котельных предусматривается природный газ.

# РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ и(или) модернизацию.

## 9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию источников тепловой энергии.

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение источника тепла представлено в таблице 25.

Таблица 25 – Мероприятия по техническое перевооружение и строительство источников тепла

| N п/п | Наименование мероприятий | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 | 2033 - 2040 |
| 1. Строительство новых источников тепла |
| 1.1 | Строительство новых источников тепла на территории рп. Октябрьский, в том числе | 47010,9 |  |  |  |  |  |  | 23505,45 | 23505,45 |
| 1.1.1 | 1 Этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство новой БМК-1 (рп. Октябрьский, ул. Трактовая, 61) | 1666,7 |  |  |  |  |  |  | 833,35 | 833,35 |
|  | Строительство новой БМК-2 (рп. Октябрьский, ул. Энергетиков, 5) | 8333,6 |  |  |  |  |  |  | 4166,8 | 4166,8 |
|  | Строительство новой БМК-3 (рп. Октябрьский, ул. Трактовая, 41) | 4166,8 |  |  |  |  |  |  | 2083,4 | 2083,4 |
|  | Строительство новой БМК-5 (рп. Октябрьский, ул. Рабочая, 4) | 4166,8 |  |  |  |  |  |  | 2083,4 | 2083,4 |
|  | Строительство новой БМК-6 (рп. Октябрьский, ул. Тургенева, 1) | 2083,4 |  |  |  |  |  |  | 1041,7 | 1041,7 |
|  | Строительство новой БМК-7 (рп. Октябрьский, ул. Кирова, 9) | 7252,8 |  |  |  |  |  |  | 3626,4 | 3626,4 |
|  | Строительство новой БМК-8 (рп. Октябрьский, ул. Куйбышева, 28) | 3626,4 |  |  |  |  |  |  | 1813,2 | 1813,2 |
|  | Итого по 1 этапу: | 31296,5 |  |  |  |  |  |  | 15648,25 | 15648,25 |
| 1.1.2 | 2 Этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство новой БМК-4 (рп. Октябрьский, ул. Газовиков, 6) | 6044 |  |  |  |  |  |  | 3022 | 3022 |
|  | Строительство новой БМК-11 (рп. Октябрьский, ул. Алмазная, 1) | 1208,8 |  |  |  |  |  |  | 604,4 | 604,4 |
|  | Итого по 2 этапу | 7252,8 |  |  |  |  |  |  | 3626,4 | 3626,4 |
| 1.1.3 | 3 Этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство новой БМК-9 (рп. Октябрьский, ул. Геологов, 4) | 4835,2 |  |  |  |  |  |  | 2417,6 | 2417,6 |
|  | Строительство новой БМК-10 (рп. Октябрьский, ул. Крупской, 11) | 3626,4 |  |  |  |  |  |  | 1813,2 | 1813,2 |
|  | Итого по 3 этапу | 8461,6 |  |  |  |  |  |  | 4230,8 | 4230,8 |

*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

## 9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.

На территории города есть необходимость в реконструкции тепловых сетей. Сведения об объемах инвестиций в реконструкцию тепловых сетей приведены в таблице 26.

Таблица 26 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей

| N п/п | Наименование мероприятий | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 | 2033 - 2040 |
| 2 | Реконструкция существующих сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция сетей теплоснабжения рп. Октябрьский, в том числе | 263212,4 |  | 13853,28 | 13853,28 | 13853,28 | 13853,28 | 13853,28 | 83119,71 | 110826,3 |
| 2.1.1 | 1 Этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия перспективной БМК №1 (рп. Октябрьский, ул. Трактовая, 61) | 1793 |  | 94,37 | 94,37 | 94,37 | 94,37 | 94,37 | 566,21 | 754,95 |
|  | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия перспективной БМК -2 (рп. Октябрьский, ул. Энергетиков, 5) | 9356,2 |  | 492,43 | 492,43 | 492,43 | 492,43 | 492,43 | 2954,59 | 3939,45 |
|  | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия перспективной БМК -3 (рп. Октябрьский, ул. Трактовая, 41) | 4075 |  | 214,47 | 214,47 | 214,47 | 214,47 | 214,47 | 1286,84 | 1715,79 |
|  | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия перспективной БМК -5 (рп. Октябрьский, ул. Рабочая, 4) | 6487,4 |  | 341,44 | 341,44 | 341,44 | 341,44 | 341,44 | 2048,65 | 2731,54 |
|  | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия перспективной БМК -6 (рп. Октябрьский, ул. Тургенева, 1) | 619,4 |  | 32,60 | 32,60 | 32,60 | 32,60 | 32,60 | 195,60 | 260,80 |
|  | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия перспективной БМК -7 (рп. Октябрьский, ул. Кирова, 9) | 116968,8 |  | 6156,25 | 6156,25 | 6156,25 | 6156,25 | 6156,25 | 36937,52 | 49250,02 |
|  | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия перспективной БМК -8 (рп. Октябрьский, ул. Куйбышева, 28) | 34719 |  | 1827,32 | 1827,32 | 1827,32 | 1827,32 | 1827,32 | 10963,89 | 14618,53 |
|  | Итого по 1 этапу: | 174018,8 |  | 9158,88 | 9158,88 | 9158,88 | 9158,88 | 9158,88 | 54953,3 | 73271,1 |
| 2.1.2 | 2 Этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия перспективной БМК -9 (рп. Октябрьский, ул. Геологов, 4) | 46194,2 |  | 2431,27 | 2431,27 | 2431,27 | 2431,27 | 2431,27 | 14587,64 | 19450,19 |
|  | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия перспективной БМК-10 (рп. Октябрьский, ул. Крупской, 11) | 37033,6 |  | 1949,14 | 1949,14 | 1949,14 | 1949,14 | 1949,14 | 11694,82 | 15593,09 |
|  | Итого по 2 этапу: | 83227,8 |  | 4380,41 | 4380,41 | 4380,41 | 4380,41 | 4380,41 | 26282,5 | 35043,3 |
| 2.1.3 | 3 Этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия перспективной БМК -4 (рп. Октябрьский, ул. Газовиков, 6) | 652 |  | 34,32 | 34,32 | 34,32 | 34,32 | 34,32 | 205,89 | 274,53 |
| 1.3.3 | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия перспективной БМК -11 (рп. Октябрьский, ул. Алмазная, 1) | 5313,8 |  | 279,67 | 279,67 | 279,67 | 279,67 | 279,67 | 1678,04 | 2237,39 |
|  | Итого по 3 этапу: | 5965,8 |  | 313,989 | 313,989 | 313,989 | 313,989 | 313,989 | 1883,94 | 2511,92 |
| 2.2 | Реконструкция тепловых сетей на территории рп. Сарс | 130000,0 |  | 6842,11 | 6842,11 | 6842,11 | 6842,11 | 6842,11 | 41052,63 | 54736,84 |

*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

## 9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется.

## 9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе;

Перечень мероприятий по строительству, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, приведен в таблице 27.

Таблица 27 – Мероприятия по переводу на «закрытую» систему теплоснабжения

| N п/п | Наименование мероприятий | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 | 2033 - 2040 |
| 3 | Строительство новых сетей системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство тепловых сетей системы ГВС в рп. Октябрьский, в том числе | 501485,8 |  |  |  |  |  |  | 250742,9 | 250742,9 |
| 3.1.1 | 1 Этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей системы ГВС в зоне действия перспективная БМК №1 (рп. Октябрьский, ул. Трактовая, 61) | 3553,4 |  |  |  |  |  |  | 1776,7 | 1776,7 |
|  | Строительство тепловых сетей системы ГВС в зоне действия перспективная БМК №2 | 18712,4 |  |  |  |  |  |  | 9356,2 | 9356,20 |
|  | Строительство тепловых сетей системы ГВС в зоне действия перспективная БМК №5 | 12942,2 |  |  |  |  |  |  | 6471,1 | 6471,10 |
|  | Строительство тепловых сетей системы ГВС в зоне действия перспективная БМК №6 | 1206,2 |  |  |  |  |  |  | 603,1 | 603,10 |
|  | Строительство тепловых сетей системы ГВС в зоне действия перспективная БМК №7 | 170074,2 |  |  |  |  |  |  | 85037,1 | 85037,10 |
|  | Строительство тепловых сетей системы ГВС в зоне действия перспективная БМК №8 | 39478,6 |  |  |  |  |  |  | 19739,3 | 19739,30 |
|  | Итого по 1 этапу: | 245967,0 |  |  |  |  |  |  | 122983,5 | 122983,5 |
| 3.1.2 | 2 Этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тепловых сетей системы ГВС в зоне действия перспективная БМК №9 | 179756,4 |  |  |  |  |  |  | 89878,2 | 89878,20 |
|  | Строительство тепловых сетей системы ГВС в зоне действия перспективная БМК №10 | 75762,4 |  |  |  |  |  |  | 37881,2 | 37881,20 |
|  | Итого по 2 этапу: | 255518,8 |  |  |  |  |  |  | 127759,4 | 127759,4 |
| 3.2 | Прокладка трубопроводов ГВС от существующих тепловых узлов потребителей до наружных стен зданий для подключения к 4-х трубной системе (рп. Октябрьский) | 5 000,0 |  |  |  |  |  |  | 2500,0 | 2500 |

*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

## 9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям;

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей  схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

## 9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации.

В 2019-2020 годах были выполнены работы по реконструкции системы централизованного теплоснабжения рп. Сарс, а именно ввод в эксплуатацию новых блочно-модульных котельных. Реконструкция системы теплоснабжения была выполнена в рамках концессионного соглашения, заключенного между ООО «Джи-пром инжиниринг» и Администрацией Октябрьского городского округа.

Модернизация объектов теплоснабжения проводится в рамках текущей деятельности теплоснабжающей организаций.

# РАЗДЕЛ 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).

## 10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям);

В настоящее время на территории округа действует 9 источников централизованного теплоснабжения. Обслуживание источников теплоснабжения осуществляется следующими теплоснабжающими организациями:

- МУП «Забота» (Котельные рп. Октябрьский и с. Снежное);

- ООО «Джи-пром инжиниринг» (Котельные рп. Сарс);

- ООО «Настена» (локальные котельные, отапливающие социально-значимые объекты);

- ООО «Чернушинская Тепловая Компания» » (локальные котельные, отапливающие социально-значимые объекты);

Реестр систем теплоснабжения приведен в таблице 28.

Таблица 28 - Реестр ЕТО, содержащий перечень систем теплоснабжения

| Наименование Единой теплоснабжающей организации | Наименование источника системы централизованного теплоснабжения | Зона деятельности |
| --- | --- | --- |
| МУП «Забота» | Котельная №1 (рп. Октябрьский, ул. Рабочая, 9) | Котельная, тепловые сети |
|  | Котельная №4 (рп. Октябрьский, ул. Северная) | Котельная, тепловые сети |
|  | Котельная №5 (рп. Октябрьский, ул. Геологов, 10) | Котельная, тепловые сети |
|  | Котельная №6 (рп. Октябрьский, ул. Чкалова, 6)* | Котельная, тепловые сети |
|  | Котельная №9 (с. Снежное) | Котельная, тепловые сети |
| ООО «Джи-пром инжиниринг» | Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Советская) | Котельная, тепловые сети |
|  | Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Микрорайон) | Котельная, тепловые сети |
|  | Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Мира 17) | Котельная, тепловые сети |
|  | Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Мира) | Котельная, тепловые сети |
| ООО "Настена" | Котельная Озерский ПНИ (с.Богородск, ул.Школьная 9) | Котельная, тепловые сети |
|  | Котельная Богородская СОШ (с.Богородск, ул.Школьная 14) | Котельная, тепловые сети |
|  | Котельная Богородский детский сад (с.Богородск, ул.Советская 55) | Котельная, тепловые сети |
|  | Котельная Тюшевской СОШ (с.Тюш, ул.Северная 14) | Котельная, тепловые сети |
| ООО "Чернушинская Тепловая Компания" | Котельная Енапаевской школы (с. Енапаево,ул.Советская 91а) | Котельная, тепловые сети |
|  | Котельная Редькинской школы (с.Редькино, ул Жданова 13б) | Котельная, тепловые сети |
|  | Котельная Биявашской школы и детского сада (с. Бияваш, ул.Школьная 2) | Котельная, тепловые сети |
|  | Котельная Мосинской школы (с.Мосино, ул.Школьная 8) | Котельная, тепловые сети |
|  | Котельная Ишимовской школы (с.Ишимово, ул.Школьная д.2) | Котельная, тепловые сети |
|  | Котельная Зуевской школы (п.Зуевский, ул.Школьная 1а) | Котельная, тепловые сети |
|  | Котельная Атнягузинской школы (д.Атнягузи,ул.Тукая 20) | Котельная, тепловые сети |
|  | Котельная Уразметьевской школы (д.Уразметьево,ул.Советская 10) | Котельная, тепловые сети |
|  | Котельная п.Щучье Озеро (п. Щучье Озеро, ул.Советская 25а) | Котельная, тепловые сети |
|  | Котельная с.Леун (с.Леун,ул.Школьная 8б) | Котельная, тепловые сети |
|  | Котельная с. Русский Сарс (с. Русский Сарс,ул. Зимина 1а) | Котельная, тепловые сети |
|  | Котельная с.Петропавловск (с.Петропавловск, ул.Школьная 2б) | Котельная, тепловые сети |
|  | Котельная д.Верх-Тюш (д.Верх-Тюш,переулок Школьный 9) | Котельная, тепловые сети |
|  | Котельная Щучье Озеро здание администрации (п. Щучье Озеро, ул.Советская 15) | Котельная, тепловые сети |
| Котельные, находящиеся в собственности |
| Октябрьская ЦРБ | котельная ГБУЗ ПК "Октябрьская ЦРБ" (р.п.Октябрьский ул.Ленина,81) | Котельная, тепловые сети |
| Котельные, находящиеся в оперативном управлении |
| МБОУ "Октябрьская СОШ №1" | МБОУ "Октябрьская СОШ №1" (д.Большой Сарс) | Котельная, тепловые сети |
| МКОУ "Богородская СОШ" | МКОУ "Богородская СОШ" (д.Бикбай ул.Школьная,6) | Котельная, тепловые сети |
| МКУ "КДЦ" | МКУ "КДЦ" (д.Бикбай ул.Центральная,48) | Котельная, тепловые сети |
| МКОУ "Енапаевская СОШ" | МКОУ "Енапаевская СОШ" (д.Колтаево ул.Школьная,15) | Котельная, тепловые сети |
|  | МКОУ "Енапаевская СОШ" (детский сад) (д.Колтаево ул.Радужная,3) | Котельная, тепловые сети |
| МКУ "КДЦ" | МКУ "КДЦ" (с.Алтынное ул.Ленина,11) | Котельная, тепловые сети |
| МБОУ "Тюшевская СОШ" | МБОУ "Тюшевская СОШ" (детский сад) (п.Тюш ул.Октябрьская,15) | Котельная, тепловые сети |
| МКОУ "Ишимовская СОШ" | МКОУ "Ишимовская СОШ" (д.Самарово ул.Набережная,17) | Котельная, тепловые сети |
| МКУ "КДЦ" | МКУ "КДЦ" (д.Седяш ул.Центральная,41) | Котельная, тепловые сети |
|  | МКУ "КДЦ" (д.Адилева ул.Ясная,63) | Котельная, тепловые сети |
|  | МКУ "КДЦ" (с.Тюинск ул.Деткина,14) | Котельная, тепловые сети |
| МКОУ "Щучье Озерская СОШ" | МКОУ "Щучье Озерская СОШ" (с.Тюинск ул.Молодежная,11) | Котельная, тепловые сети |

## 10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций);

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 28.

## 10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации;

Федеральным законом №190 «О теплоснабжении» дается следующее определение единой теплоснабжающей организацией: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации».

Согласно п. 4 ПП РФ №808 от 8 августа 2012 г. Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»в случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения.

Критериями, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации согласно ПП РФ №808 от 8 августа 2012 г., являются

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

## 10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

## 10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения.

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, действующей на территории округа, приведено в таблице 28.

# РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Существующие и перспективные балансы источника теплоснабжения приведены в Разделе 2 настоящей Схемы.

# РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЕ ПО БЕСХОЗНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

На территории округа бесхозяйные сети теплоснабжения отсутствуют, за всеми участками тепловых сетей закреплена эксплуатирующая организация.

# РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

## 13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии;

Решения о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии, на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций отсутствуют.

## 13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии;

Территорию городского округа пересекает коридор магистральных газопроводов Уренгой – Петровск, Уренгой – Новопсковск, Ямбург – Поволжье, СРТО – Урал. Этот коридор проходит на удалении от населенных пунктов в восточной зоне городского округа в меридиональном направлении и достаточно близко от границ п. Октябрьский.

Газоснабжение населенных пунктов Октябрьского ГО в настоящее время осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ поступает по отводу от магистрального газопровода. На территории городского округа представлены все виды газопроводов – надземный, подземный, наземный, с установленными категориями давления газа в газопроводах: низкое – не более 0.05кгс/кв.см, среднее – более 0.05 до 3.0кгс/кв. см, высокое – более 3.0 до 6 кгс/кв.см, высокое – от 6 до 12 кгс/кв. см.

Дальнейшее развитие системы газоснабжения Октябрьского ГО предусмотрено в соответствии со Схемой территориального планирования Пермского края,  Схемой газоснабжения и газификации потребителей Октябрьского района Пермского края на период до 2035 года (АО «Газпром промгаз»), действующими муниципальными инвестиционными и целевыми программами, а также с учетом обращений граждан, поступивших в органы местного самоуправления.

## 13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения;

Предложения отсутствуют.

## 13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах тепло-снабжения;

На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

Предложения отсутствуют.

## 13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии;

На территории округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

Предложения отсутствуют.

## 13.6 Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения;

Решений вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения нет.

## 13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Корректировка утвержденной схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

# РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

- повышение качества услуг теплоснабжения;

- снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций;

- снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии

- снижение потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям;

- повышение эффективности использования котельно-печного топлива.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

- Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

- Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

- Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;

- Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);

- Установка систем учета тепла у потребителей;

- Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива;

Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 29.

Таблица 29 - Индикаторы развития системы теплоснабжения

| Наименование | Ед. изм | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2032 | 2033 - 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (рп. Октябрьский, ул. Рабочая, 9) | кг у.т./Гкал | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | - | - |
| Котельная №4 (рп. Октябрьский, ул. Северная) | кг у.т./Гкал | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | - | - |
| Котельная №5 (рп. Октябрьский, ул. Геологов, 10) | кг у.т./Гкал | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | - | - |
| Котельная №6 (рп. Октябрьский, ул. Чкалова, 6) | кг у.т./Гкал | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 |
| Котельная №9 (с. Снежное) | кг у.т./Гкал | 177,6 | 177,6 | 177,6 | 177,6 | 177,6 | 177,6 | 177,6 | 177,6 |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Советская) | кг у.т./Гкал | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Микрорайон) | кг у.т./Гкал | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Мира 17) | кг у.т./Гкал | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Мира) | кг у.т./Гкал | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 |
| БМК-1 (рп. Октябрьский, ул. Трактовая, 61) | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | 150,5 | 150,5 |
| БМК-2 (рп. Октябрьский, ул. Энергетиков, 5) | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - |  |  |
| БМК-3 (рп. Октябрьский, ул. Трактовая, 41) | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | 150,5 | 150,5 |
| БМК-4 (рп. Октябрьский, ул. Газовиков, 6) | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | 150,5 | 150,5 |
| БМК-5 (рп. Октябрьский, ул. Рабочая, 4) | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | 150,5 | 150,5 |
| БМК-6 (рп. Октябрьский, ул. Тургенева, 1) | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | 150,5 | 150,5 |
| БМК-7 (рп. Октябрьский, ул. Кирова, 9) | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | 150,5 | 150,5 |
| БМК-8 (рп. Октябрьский, ул. Куйбышева, 28) | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | 150,5 | 150,5 |
| БМК-9 (рп. Октябрьский, ул. Геологов, 4) | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | 150,5 | 150,5 |
| БМК-10 (рп. Октябрьский, ул. Крупской, 11) | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | 150,5 | 150,5 |
| БМК-11 (рп. Октябрьский, ул. Алмазная, 1) | кг у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | 150,5 | 150,5 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (рп. Октябрьский, ул. Рабочая, 9) | Гкал/м.кв | 2,547 | 2,547 | 2,547 | 2,547 | 2,547 | 2,547 | - | - |
| Котельная №4 (рп. Октябрьский, ул. Северная) | Гкал/м.кв | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | 0,274 | - | - |
| Котельная №5 (рп. Октябрьский, ул. Геологов, 10) | Гкал/м.кв | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 | 0,907 | - | - |
| Котельная №6 (рп. Октябрьский, ул. Чкалова, 6) | Гкал/м.кв | 0,957 | 0,957 | 0,957 | 0,957 | 0,957 | 0,957 | 0,957 | 0,957 |
| Котельная №9 (с. Снежное) | Гкал/м.кв | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Советская) | Гкал/м.кв | 4,013 | 4,013 | 4,013 | 4,013 | 4,013 | 4,013 | 4,013 | 4,013 |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Микрорайон) | Гкал/м.кв | 3,490 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 | 3,401 |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Мира 17) | Гкал/м.кв | 5,405 | 3,924 | 3,924 | 3,924 | 3,924 | 3,924 | 3,924 | 3,924 |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Мира) | Гкал/м.кв | 41,533 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 | 6,922 |
| БМК-1 (рп. Октябрьский, ул. Трактовая, 61) | Гкал/м.кв | - | - | - | - | - | - | 0,025 | 0,025 |
| БМК-2 (рп. Октябрьский, ул. Энергетиков, 5) | Гкал/м.кв | - | - | - | - | - | - | 0,109 | 0,109 |
| БМК-3 (рп. Октябрьский, ул. Трактовая, 41) | Гкал/м.кв | - | - | - | - | - | - | 0,136 | 0,136 |
| БМК-4 (рп. Октябрьский, ул. Газовиков, 6) | Гкал/м.кв | - | - | - | - | - | - | 0,452 | 0,452 |
| БМК-5 (рп. Октябрьский, ул. Рабочая, 4) | Гкал/м.кв | - | - | - | - | - | - | 0,095 | 0,095 |
| БМК-6 (рп. Октябрьский, ул. Тургенева, 1) | Гкал/м.кв | - | - | - | - | - | - | 0,254 | 0,254 |
| БМК-7 (рп. Октябрьский, ул. Кирова, 9) | Гкал/м.кв | - | - | - | - | - | - | 0,537 | 0,537 |
| БМК-8 (рп. Октябрьский, ул. Куйбышева, 28) | Гкал/м.кв | - | - | - | - | - | - | 0,570 | 0,570 |
| БМК-9 (рп. Октябрьский, ул. Геологов, 4) | Гкал/м.кв | - | - | - | - | - | - | 0,734 | 0,734 |
| БМК-10 (рп. Октябрьский, ул. Крупской, 11) | Гкал/м.кв | - | - | - | - | - | - | 0,421 | 0,421 |
| Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (рп. Октябрьский, ул. Рабочая, 9) | куб.м/м.кв | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | - | - |
| Котельная №4 (рп. Октябрьский, ул. Северная) | куб.м/м.кв | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | - | - |
| Котельная №5 (рп. Октябрьский, ул. Геологов, 10) | куб.м/м.кв | 2,099 | 2,099 | 2,099 | 2,099 | 2,099 | 2,099 | - | - |
| Котельная №6 (рп. Октябрьский, ул. Чкалова, 6) | куб.м/м.кв | 12,658 | 12,658 | 12,658 | 12,658 | 12,658 | 12,658 | 12,658 | 12,658 |
| Котельная №9 (с. Снежное) | куб.м/м.кв | 17,870 | 17,870 | 17,870 | 17,870 | 17,870 | 17,870 | 17,870 | 17,870 |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Советская) | куб.м/м.кв | 9,217 | 9,217 | 9,217 | 9,217 | 9,217 | 9,217 | 9,217 | 9,217 |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Микрорайон) | куб.м/м.кв | 7,585 | 7,392 | 7,392 | 7,392 | 7,392 | 7,392 | 7,392 | 7,392 |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Мира 17) | куб.м/м.кв | 9,674 | 7,024 | 7,024 | 7,024 | 7,024 | 7,024 | 7,024 | 7,024 |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Мира) | куб.м/м.кв | 51,272 | 8,545 | 8,545 | 8,545 | 8,545 | 8,545 | 8,545 | 8,545 |
| БМК-1 (рп. Октябрьский, ул. Трактовая, 61) | куб.м/м.кв | - | - | - | - | - | - | 1,080 | 1,080 |
| БМК-2 (рп. Октябрьский, ул. Энергетиков, 5) | куб.м/м.кв | - | - | - | - | - | - | 4,721 | 4,721 |
| БМК-3 (рп. Октябрьский, ул. Трактовая, 41) | куб.м/м.кв | - | - | - | - | - | - | 5,883 | 5,883 |
| БМК-4 (рп. Октябрьский, ул. Газовиков, 6) | куб.м/м.кв | - | - | - | - | - | - | 19,487 | 19,487 |
| БМК-5 (рп. Октябрьский, ул. Рабочая, 4) | куб.м/м.кв | - | - | - | - | - | - | 4,093 | 4,093 |
| БМК-6 (рп. Октябрьский, ул. Тургенева, 1) | куб.м/м.кв | - | - | - | - | - | - | 10,980 | 10,980 |
| БМК-7 (рп. Октябрьский, ул. Кирова, 9) | куб.м/м.кв | - | - | - | - | - | - | 23,161 | 23,161 |
| БМК-8 (рп. Октябрьский, ул. Куйбышева, 28) | куб.м/м.кв | - | - | - | - | - | - | 24,603 | 24,603 |
| БМК-9 (рп. Октябрьский, ул. Геологов, 4) | куб.м/м.кв | - | - | - | - | - | - | 31,674 | 31,674 |
| БМК-10 (рп. Октябрьский, ул. Крупской, 11) | куб.м/м.кв | - | - | - | - | - | - | 18,143 | 18,143 |
| БМК-11 (рп. Октябрьский, ул. Алмазная, 1) | куб.м/м.кв | - | - | - | - | - | - | 25,165 | 25,165 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (рп. Октябрьский, ул. Рабочая, 9) | % | 42,55 | 42,55 | 42,55 | 42,55 | 42,55 | 42,55 | - | - |
| Котельная №4 (рп. Октябрьский, ул. Северная) | % | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | - | - |
| Котельная №5 (рп. Октябрьский, ул. Геологов, 10) | % | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 39,31 | 39,31 | - | - |
| Котельная №6 (рп. Октябрьский, ул. Чкалова, 6) | % | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 25,50 |
| Котельная №9 (с. Снежное) | % | 43,64 | 43,64 | 43,64 | 43,64 | 43,64 | 43,64 | 43,64 | 43,64 |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Советская) | % | 91,19 | 91,19 | 91,19 | 91,19 | 91,19 | 91,19 | 91,19 | 91,19 |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Микрорайон) | % | 91,18 | 40,53 | 40,53 | 40,53 | 40,53 | 40,53 | 40,53 | 40,53 |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Мира 17) | % | 91,28 | 91,28 | 91,28 | 91,28 | 91,28 | 91,28 | 91,28 | 91,28 |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Мира) | % | 91,28 | 91,28 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 |
| БМК-1 (рп. Октябрьский, ул. Трактовая, 61) | % | - | - | - | - | - | - | 42,06 | 42,06 |
| БМК-2 (рп. Октябрьский, ул. Энергетиков, 5) | % | - | - | - | - | - | - | 35,28 | 35,28 |
| БМК-3 (рп. Октябрьский, ул. Трактовая, 41) | % | - | - | - | - | - | - | 36,77 | 36,77 |
| БМК-4 (рп. Октябрьский, ул. Газовиков, 6) | % | - | - | - | - | - | - | 36,86 | 36,86 |
| БМК-5 (рп. Октябрьский, ул. Рабочая, 4) | % | - | - | - | - | - | - | 45,42 | 45,42 |
| БМК-6 (рп. Октябрьский, ул. Тургенева, 1) | % | - | - | - | - | - | - | 41,12 | 41,12 |
| БМК-7 (рп. Октябрьский, ул. Кирова, 9) | % | - | - | - | - | - | - | 42,11 | 42,11 |
| БМК-8 (рп. Октябрьский, ул. Куйбышева, 28) | % | - | - | - | - | - | - | 44,21 | 44,21 |
| БМК-9 (рп. Октябрьский, ул. Геологов, 4) | % | - | - | - | - | - | - | 37,49 | 37,49 |
| БМК-10 (рп. Октябрьский, ул. Крупской, 11) | % | - | - | - | - | - | - | 39,25 | 39,25 |
| БМК-11 (рп. Октябрьский, ул. Алмазная, 1) | % | - | - | - | - | - | - | 45,29 | 45,29 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (рп. Октябрьский, ул. Рабочая, 9) | Гкал/час.м.кв | 0,00275 | 0,00275 | 0,00275 | 0,00275 | 0,00275 | 0,00275 | - | - |
| Котельная №4 (рп. Октябрьский, ул. Северная) | Гкал/час.м.кв | 0,00220 | 0,00220 | 0,00220 | 0,00220 | 0,00220 | 0,00220 | - | - |
| Котельная №5 (рп. Октябрьский, ул. Геологов, 10) | Гкал/час.м.кв | 0,00262 | 0,00262 | 0,00262 | 0,00262 | 0,00262 | 0,00262 | - | - |
| Котельная №6 (рп. Октябрьский, ул. Чкалова, 6) | Гкал/час.м.кв | 0,01700 | 0,01700 | 0,01700 | 0,01700 | 0,01700 | 0,01700 | 0,01700 | 0,01700 |
| Котельная №9 (с. Снежное) | Гкал/час.м.кв | 0,02400 | 0,02400 | 0,02400 | 0,02400 | 0,02400 | 0,02400 | 0,02400 | 0,02400 |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Советская) | Гкал/час.м.кв | 0,01238 | 0,01238 | 0,01238 | 0,01238 | 0,01238 | 0,01238 | 0,01238 | 0,01238 |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Микрорайон) | Гкал/час.м.кв | 0,01019 | 0,00993 | 0,00993 | 0,00993 | 0,00993 | 0,00993 | 0,00993 | 0,00993 |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Мира 17) | Гкал/час.м.кв | 0,01299 | 0,00943 | 0,00943 | 0,00943 | 0,00943 | 0,00943 | 0,00943 | 0,00943 |
| Блочно-модульная котельная (пгт. Сарс, ул. Мира) | Гкал/час.м.кв | 0,06886 | 0,01148 | 0,01148 | 0,01148 | 0,01148 | 0,01148 | 0,01148 | 0,01148 |
| БМК-1 (рп. Октябрьский, ул. Трактовая, 61) | Гкал/час.м.кв | - | - | - | - | - | - | 0,00112 | 0,00112 |
| БМК-2 (рп. Октябрьский, ул. Энергетиков, 5) | Гкал/час.м.кв | - | - | - | - | - | - | 0,00490 | 0,00490 |
| БМК-3 (рп. Октябрьский, ул. Трактовая, 41) | Гкал/час.м.кв | - | - | - | - | - | - | 0,00611 | 0,00611 |
| БМК-4 (рп. Октябрьский, ул. Газовиков, 6) | Гкал/час.м.кв | - | - | - | - | - | - | 0,02024 | 0,02024 |
| БМК-5 (рп. Октябрьский, ул. Рабочая, 4) | Гкал/час.м.кв | - | - | - | - | - | - | 0,00425 | 0,00425 |
| БМК-6 (рп. Октябрьский, ул. Тургенева, 1) | Гкал/час.м.кв | - | - | - | - | - | - | 0,01141 | 0,01141 |
| БМК-7 (рп. Октябрьский, ул. Кирова, 9) | Гкал/час.м.кв | - | - | - | - | - | - | 0,02406 | 0,02406 |
| БМК-8 (рп. Октябрьский, ул. Куйбышева, 28) | Гкал/час.м.кв | - | - | - | - | - | - | 0,02556 | 0,02556 |
| БМК-9 (рп. Октябрьский, ул. Геологов, 4) | Гкал/час.м.кв | - | - | - | - | - | - | 0,03290 | 0,03290 |
| БМК-10 (рп. Октябрьский, ул. Крупской, 11) | Гкал/час.м.кв | - | - | - | - | - | - | 0,01885 | 0,01885 |
| БМК-11 (рп. Октябрьский, ул. Алмазная, 1) | Гкал/час.м.кв | - | - | - | - | - | - | 0,02614 | 0,02614 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг у.т./кВт.ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 60 | 65 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения, с проведением работ по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 30.09.2021 г.)

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 30.09.2019 г.).

Таблица 30 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду (базовый вариант развития)

| Наименование | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 1,043 | 1,037 | 1,04 | 1,042 | 1,041 | 1,022 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 0,865 | 1,367 | 1,002 | 1,009 | 1,014 | 1,024 | 1,022 | 1,021 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Индекс роста цены на каменный уголь, IКУ,i | 0,933 | 1,165 | 1,039 | 1,04 | 1,04 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 1,042 | 1,034 | 1,035 | 1,04 | 1,04 | 1,024 | 1,036 | 1,015 | 0,983 | 0,982 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО | 1,046 | 1,039 | 1,039 | 1,04 | 1,04 | 1,031 | 1,029 | 1,028 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |
| Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, IТЭ,i | 1,045 | 1,148 | 1,048 | 1,045 | 1,047 | 1,021 | 1,022 | 1,023 | 1,024 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,023 | 1,039 |

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения приведены в таблицах ниже.

Таблица 31 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей рп. Октябрьский (Ресурсоснабжающая организация – МУП «Забота»)

| Производственные показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 30707,0 | 26661,1 | 26661,1 | 26661,1 | 26661,1 | 26661,1 | 26661,1 | 21186,6 |
| Собственные нужды | Гкал | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 277,3 | 269,3 |
| Потери в тепловой сети | Гкал | 5650,5 | 5650,5 | 5650,5 | 5650,5 | 5650,5 | 5650,5 | 5650,5 | 183,9 |
| Полезный отпуск | Гкал | 24779,3 | 20733,4 | 20733,4 | 20733,4 | 20733,4 | 20733,4 | 20733,4 | 20733,4 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | Тыс. руб. | 58764,10 | 51900,26 | 53079,01 | 54433,21 | 55720,02 | 57011,08 | 58167,12 | 51311,32 |
| расходы на топливо | Тыс. руб. | 34370,17 | 29901,33 | 30170,45 | 30592,83 | 31327,06 | 32016,25 | 32688,60 | 29253,64 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | Тыс. руб. | 6108,64 | 5489,42 | 5709,00 | 5937,36 | 6079,85 | 6298,73 | 6393,21 | 4904,18 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | Тыс. руб. | 1847,19 | 1666,35 | 1733,01 | 1802,33 | 1858,20 | 1912,09 | 1965,63 | 1832,76 |
| ФОТ | Тыс. руб. | 8711,21 | 7865,99 | 8196,36 | 8532,41 | 8720,12 | 8894,53 | 9072,42 | 8119,08 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | Тыс. руб. | 290,46 | 262,28 | 273,30 | 284,50 | 290,76 | 296,58 | 302,51 | 270,72 |
| Общепроизводственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 3493,34 | 3154,39 | 3286,88 | 3421,64 | 3496,91 | 3566,85 | 3638,19 | 3255,88 |
| Общехозяйственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы | Тыс. руб. | 3943,08 | 3560,49 | 3710,03 | 3862,14 | 3947,11 | 4026,05 | 4106,57 | 3675,05 |
| Прибыль | Тыс. руб. | 2938,20 | 2595,01 | 2653,95 | 2721,66 | 2786,00 | 2850,55 | 2908,36 | 2565,57 |
| Необходимая валовая выручка от вида деятельности | Тыс. руб. | 61702,30 | 54495,27 | 55732,96 | 57154,87 | 58506,02 | 59861,63 | 61075,47 | 53876,89 |
| Оценочная стоимость производства тепла | Руб./Гкал | 2490,08 | 2628,38 | 2688,08 | 2756,66 | 2821,83 | 2887,21 | 2945,75 | 2598,56 |

Таблица 32 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей рп. Сарс (Ресурсоснабжающая организация – ООО «Джи-пром инжини-ринг»)

| Производственные показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028- 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 25563,1 | 25563,1 | 25563,1 | 25563,1 | 25563,1 | 25563,1 | 25563,1 | 23132,8 |
| Собственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 269,3 |
| Потери в тепловой сети | Гкал | 2883,5 | 2883,5 | 2883,5 | 2883,5 | 2883,5 | 2883,5 | 2883,5 | 183,9 |
| Полезный отпуск | Гкал | 22679,6 | 22679,6 | 22679,6 | 22679,6 | 22679,6 | 22679,6 | 22679,6 | 22679,6 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | Тыс. руб. | 47469,82 | 48254,37 | 49321,23 | 50555,21 | 51753,03 | 52957,47 | 54031,79 | 54251,81 |
| расходы на топливо | Тыс. руб. | 28612,64 | 28669,87 | 28927,89 | 29332,88 | 30036,87 | 30697,69 | 31342,34 | 31940,89 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | Тыс. руб. | 5085,35 | 5263,34 | 5473,87 | 5692,83 | 5829,46 | 6039,32 | 6129,91 | 5354,68 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | Тыс. руб. | 1537,75 | 1597,73 | 1661,64 | 1728,10 | 1781,67 | 1833,34 | 1884,67 | 2001,12 |
| ФОТ | Тыс. руб. | 5801,56 | 6033,63 | 6287,04 | 6544,81 | 6688,79 | 6822,57 | 6959,02 | 7091,92 |
| Расходы на амортизацию основных производственных средств | Тыс. руб. | 241,81 | 251,48 | 262,04 | 272,78 | 278,79 | 284,36 | 290,05 | 295,59 |
| Общепроизводственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 2908,15 | 3024,48 | 3151,51 | 3280,72 | 3352,90 | 3419,95 | 3488,35 | 3554,97 |
| Общехозяйственные расходы, в том числе: | Тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы | Тыс. руб. | 3282,55 | 3413,85 | 3557,24 | 3703,08 | 3784,55 | 3860,24 | 3937,45 | 4012,64 |
| Прибыль | Тыс. руб. | 2373,49 | 2412,72 | 2466,06 | 2527,76 | 2587,65 | 2647,87 | 2701,59 | 2712,59 |
| Необходимая валовая выручка от вида деятельности | Тыс. руб. | 49843,32 | 50667,09 | 51787,29 | 53082,97 | 54340,68 | 55605,34 | 56733,38 | 56964,40 |
| Оценочная стоимость производства тепла | Руб./Гкал | 2197,72 | 2234,04 | 2283,43 | 2340,56 | 2396,02 | 2451,78 | 2501,52 | 2511,70 |

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения рп. Сарс выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения с проведением работ техническому обслуживанию источников теплоснабжения и заменой изношенных участков тепловых сетей.

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения рп. Октябрьский выбрано закрытие существующих котельных №1, №4 и №5с переводом потребителей на новые блочно-модульные котельные (11 шт.), а также переводом части потребителей (1 и 2х квартирные жилые дома) на индивидуальное газовое отопление, поэтапную замена изношенных тепловых сетей.

Динамика изменения оценочной стоимости производства тепла приведена в таблице ниже.

Таблица 33 – Динамика изменения оценочной стоимости производства тепла

| Наименования | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2032 | Увеличение стоимости производства тепла по отношению к 2021 г, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребители рп. Октябрьский | 2490,08 | 2628,38 | 2688,08 | 2756,66 | 2821,83 | 2887,21 | 2551,85 | 2,5 |
| Потребители рп. Сарс | 2197,72 | 2234,04 | 2283,43 | 2340,56 | 2396,02 | 2451,78 | 2725,84 | 24,0 |

По данным таблицы видно, что увеличение оценочной стоимости производства тепла на территории рп. Октябрьский составит 2,5%, рп. Сарс – 24,0%.

# ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется:

1. Вести статистику:

1.1 Аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них раздельно по отопительному периоду и неотопительному периоду.

Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от теплоснабжения;

- общую тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) раздельно по нагрузке отопления, вентиляции, горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

Статистика повреждений тепловых сетей по неотопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от горячего водоснабжения; тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) по нагрузке горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

1.2. По данным гидравлических испытаний на плотность с указанием:

- места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период гидравлических испытаний на плотность;

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период повторных испытаний;

- причину/причины повреждения.

1.3. Отпускаемой тепловой энергии потребителям.

1.4. Температуры обратного теплоносителя.

2. По гидравлическим режимам тепловых сетей рекомендуется:

- замена теплоизоляции.

- замена изношенных участков тепловых сетей

3. При актуализации схемы теплоснабжения необходимо учитывать:

3.1 Предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;

3.2 Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций устанавливать по материалам тарифных дел;

3.3 Описывать существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей;

3.4 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения;

3.5 Данные платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

3.6 Корректировать договорные величины потребления тепловых нагрузок с использованием Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных приказом Минрегиона России от 28.12.2009 года № 610).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. 	Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

2. 	Приказ Министерства энергетики РФ от 05 марта 2019г. №212 "Об утверждении ме-тодических указаний по разработке схем теплоснабжения".

3. 	Федеральный закон РФ № 190 от 27.07.2010г. «О теплоснабжении».

4. 	Федеральный закон РФ №261 от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5. 	Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 "Об организации теп-лоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

6. 	ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в по-мещениях».

7. 	СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

8. 	СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий».

9. 	СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения».

10.	СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

11.	СП 131.13330.2018 «Строительная климатология».

12.	МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энер-гии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в си-стемах коммунального теплоснабжения».

13.	Постановление Правительства РФ №1075 от 22.10.2012г. «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

14.	СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

15.	СП 89.13330.2016 «Котельные установки».

16.	СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов».

17.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115).

18.	Новости теплоснабжения, № 9 (сентябрь), 2010 г. Статья: «Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое».

20.	Письмо Минэкономразвития РФ № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. «Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен».

21.	Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-12-2017 «Наружные тепло-вые сети».

22.	Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-19-2017 «Здания и соору-жения городской инфраструктуры».

23.	МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

24.	Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 июля 2013г. № 310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, ис-пользуемых для оценки надежности систем теплоснабжения».

25.	Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии».

26.	Приказ Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 года №325 «Об организа-ции в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

27.	Приказ Министерства энергетики РФ от 10 августа 2012 г. № 377 «О порядке опре-деления нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теп-лоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключе-нием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственно-го регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

28.	Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 №452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения до-стижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфе-ре теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. №340».

29.	Надежность систем теплоснабжения / Е.В.Сеннова, А.В.Смирнов, А.А.Ионин и др.; Отв. ред. Е.В. Сеннова. - Новосибирск: Наука, 2000.

30.	А.А.Ионин. «Надежность систем тепловых сетей».

31.	Проект приказа Министерства регионального развития «Об утверждении Методиче-ских указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии».

32.	Методика и алгоритм расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теп-лоснабжения городов ОАО «Газпром промгаз»; Москва, 2013.

33.	«Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Приказом Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. №ВК477).

34.	Хрилев Л.С., Смирнов И.А. Оптимизация систем теплофикации и централизованного теплоснабжения. - Энергия, Москва, 1978г.

35.	Сеннова Е.В., Сидлер В.Г. Математическое моделирование и оптимизация разви-вающихся теплоснабжающих систем. - Из-во Наука, 1987г.

36.	Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013г. №1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя».

37.	Постановление Правительства РФ от 25 января 2011г. №18 «Об утверждении Пра-вил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».

38.	Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. №307 «О порядке подклю-чения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Пра-вительства Российской Федерации».

39.	СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе».

40.	Методические указания по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).